## Bus
uid | idx | u | name | Vn | vmax | vmin | v0 | a0 | xcoord | ycoord | area | zone | owner
0 | 0 | 1 | EEM220 | 220 | 1.05 | 0.95 |  |  | 6.8742 | 53.4245
1 | 1 | 1 | ENS220 | 220 | 1.05 | 0.95 |  |  | 5.8111 | 52.6185
2 | 2 | 1 | HSW220 | 220 | 1.05 | 0.95 |  |  | 6.1884 | 52.532
3 | 3 | 1 | LSM220 | 220 | 1.05 | 0.95 |  |  | 5.8773 | 53.19
4 | 4 | 1 | MEE220 | 220 | 1.05 | 0.95 |  |  | 6.9463 | 53.1236
5 | 5 | 1 | OHK220 | 220 | 1.05 | 0.95 |  |  | 5.8733 | 52.9739
6 | 6 | 1 | RBB220 | 220 | 1.05 | 0.95 |  |  | 6.8739 | 53.4242
7 | 7 | 1 | VVL220 | 220 | 1.05 | 0.95 |  |  | 6.4749 | 53.2105
8 | 8 | 1 | WEW220 | 220 | 1.05 | 0.95 |  |  | 6.9577 | 53.3022
9 | 9 | 1 | ZYV220 | 220 | 1.05 | 0.95 |  |  | 6.5227 | 53.0091
10 | 10 | 1 | BKK380 | 380 | 1.05 | 0.95 |  |  | 4.9864 | 52.1601
11 | 11 | 1 | BSL380 | 380 | 1.05 | 0.95 |  |  | 3.731 | 51.4331
12 | 12 | 1 | BVW380 | 380 | 1.05 | 0.95 |  |  | 4.6775 | 52.4726
13 | 13 | 1 | BWK380 | 380 | 1.05 | 0.95 |  |  | 4.533 | 52.0357
14 | 14 | 1 | CST380 | 380 | 1.05 | 0.95 |  |  | 4.7499 | 51.8127
15 | 15 | 1 | DIM380 | 380 | 1.05 | 0.95 |  |  | 5.016 | 52.3377
16 | 16 | 1 | DOD380 | 380 | 1.05 | 0.95 |  |  | 5.6621 | 51.9265
17 | 17 | 1 | DTC380 | 380 | 1.05 | 0.95 |  |  | 6.2501 | 51.9806
18 | 18 | 1 | EEM380 | 380 | 1.05 | 0.95 |  |  | 6.8741 | 53.426
19 | 19 | 1 | EHV380 | 380 | 1.05 | 0.95 |  |  | 5.5311 | 51.448
20 | 20 | 1 | ENS380 | 380 | 1.05 | 0.95 |  |  | 5.8101 | 52.616
21 | 21 | 1 | EOS380 | 380 | 1.05 | 0.95 |  |  | 6.8637 | 53.4365
22 | 22 | 1 | GT380 | 380 | 1.05 | 0.95 |  |  | 4.8346 | 51.7015
23 | 23 | 1 | HGL380 | 380 | 1.05 | 0.95 |  |  | 6.7567 | 52.2479
24 | 24 | 1 | KIJ380 | 380 | 1.05 | 0.95 |  |  | 4.6297 | 51.9135
25 | 25 | 1 | LLS380 | 380 | 1.05 | 0.95 |  |  | 5.5408 | 52.5771
26 | 26 | 1 | MBT380 | 380 | 1.05 | 0.95 |  |  | 5.916 | 51.1492
27 | 27 | 1 | MEE380 | 380 | 1.05 | 0.95 |  |  | 6.949 | 53.1237
28 | 28 | 1 | MVL380 | 380 | 1.05 | 0.95 |  |  | 4.0221 | 51.9539
29 | 29 | 1 | OZN380 | 380 | 1.05 | 0.95 |  |  | 4.8774 | 52.4283
30 | 30 | 1 | RLL380 | 380 | 1.05 | 0.95 |  |  | 4.2203 | 51.4225
31 | 31 | 1 | VHZ380 | 380 | 1.05 | 0.95 |  |  | 4.694 | 52.3741
32 | 32 | 1 | WL380 | 380 | 1.05 | 0.95 |  |  | 4.2232 | 51.9825
33 | 33 | 1 | WTR380 | 380 | 1.05 | 0.95 |  |  | 4.3058 | 52.0164
34 | 34 | 1 | ZL380 | 380 | 1.05 | 0.95 |  |  | 6.1897 | 52.5311
35 | 35 | 1 | BritNed | 380 | 1.05 | 0.95 |  |  | 4.0212 | 51.9574
36 | 36 | 1 | COBRA | 380 | 1.05 | 0.95 |  |  | 6.8671 | 53.4357
37 | 37 | 1 | NorNed | 380 | 1.05 | 0.95 |  |  | 6.8665 | 53.4346
38 | 38 | 1 | DIL380 | 380 | 1.05 | 0.95 |  |  | 7.1895 | 53.1501
39 | 39 | 1 | GNA380 | 380 | 1.05 | 0.95 |  |  | 6.9628 | 52.1945
40 | 40 | 1 | NDR380 | 380 | 1.05 | 0.95 |  |  | 6.4496 | 51.8654
41 | 41 | 1 | RMK380 | 380 | 1.05 | 0.95 |  |  | 6.0398 | 51.0988
42 | 42 | 1 | SDF380 | 380 | 1.05 | 0.95 |  |  | 6.0397 | 51.0987
43 | 43 | 1 | VYK380 | 380 | 1.05 | 0.95 |  |  | 5.8143 | 51.121
44 | 44 | 1 | ZVL380 | 380 | 1.05 | 0.95 |  |  | 4.2481 | 51.3751
45 | 45 | 1 | VVL380 | 380 | 1.05 | 0.95 |  |  | 6.4749 | 53.2105
46 | 46 | 1 | TB380 | 380 | 1.05 | 0.95 |  |  | 5.063 | 51.6077
47 | 47 | 1 | MSK380 | 380 | 1.05 | 0.95 |  |  | 7.0479 | 52.9223
48 | 48 | 1 | WCH380 | 380 | 1.05 | 0.95 |  |  | 5.7498 | 51.8133
49 | 49 | 1 | ALR380 | 380 | 1.05 | 0.95 |  |  | 5.2652 | 52.3615
50 | 50 | 1 | HLS380 | 380 | 1.05 | 0.95 |  |  | 4.2366 | 51.5217
51 | 51 | 1 | ERP380 | 380 | 1.05 | 0.95 |  |  | 4.146 | 51.9391
52 | 52 | 1 | VOB380 | 380 | 1.05 | 0.95 |  |  | 6.8348 | 52.7289

## PQ
uid | idx | u | name | bus | Vn | p0 | q0 | vmax | vmin | owner
0 | 0 | 1 | HSW220 | 2 | 220 | 0.12762 | 0.041946
1 | 1 | 1 | LSM220 | 3 | 220 | 0.31197 | 0.10254
2 | 2 | 1 | MEE220 | 4 | 220 | 0.10634 | 0.034951
3 | 3 | 1 | OHK220 | 5 | 220 | 0.044591 | 0.014656
4 | 4 | 1 | RBB220 | 6 | 220 | 0.38596 | 0.12686
5 | 5 | 1 | WEW220 | 8 | 220 | 0.065636 | 0.021574
6 | 6 | 1 | ZYV220 | 9 | 220 | 0.21565 | 0.070881
7 | 7 | 1 | BKK380 | 10 | 380 | 0.63967 | 0.21025
8 | 8 | 1 | BSL380 | 11 | 380 | 0.26826 | 0.088173
9 | 9 | 1 | BVW380 | 12 | 380 | 0.19722 | 0.064822
10 | 10 | 1 | BWK380 | 13 | 380 | 0.081419 | 0.026761
11 | 11 | 1 | CST380 | 14 | 380 | 0.10856 | 0.035682
12 | 12 | 1 | DIM380 | 15 | 380 | 0.18093 | 0.05947
13 | 13 | 1 | DOD380 | 16 | 380 | 0.21931 | 0.072083
14 | 14 | 1 | DTC380 | 17 | 380 | 1.1451 | 0.37637
15 | 15 | 1 | EHV380 | 19 | 380 | 0.17454 | 0.057367
16 | 16 | 1 | GT380 | 22 | 380 | 1.5246 | 0.50112
17 | 17 | 1 | HGL380 | 23 | 380 | 0.086919 | 0.028569
18 | 18 | 1 | KIJ380 | 24 | 380 | 0.14771 | 0.048549
19 | 19 | 1 | LLS380 | 25 | 380 | 0.25236 | 0.082948
20 | 20 | 1 | MBT380 | 26 | 380 | 0.88102 | 0.28958
21 | 21 | 1 | MVL380 | 28 | 380 | 0.1357 | 0.044602
22 | 22 | 1 | OZN380 | 29 | 380 | 2.1131 | 0.69455
23 | 23 | 1 | RLL380 | 30 | 380 | 0.22532 | 0.074058
24 | 24 | 1 | VHZ380 | 31 | 380 | 0.098608 | 0.032411
25 | 25 | 1 | WL380 | 32 | 380 | 2.0999 | 0.6902
26 | 26 | 1 | WTR380 | 33 | 380 | 0.18406 | 0.060499
27 | 27 | 1 | ZL380 | 34 | 380 | 0.52188 | 0.17153
28 | 28 | 1 | TB380 | 46 | 380 | 0.18504 | 0.06082
29 | 29 | 1 | MSK380 | 47 | 380 | 0.06168 | 0.020273
30 | 30 | 1 | WCH380 | 48 | 380 | 0.092521 | 0.03041
31 | 31 | 1 | ALR380 | 49 | 380 | 0.12336 | 0.040547
32 | 32 | 1 | HLS380 | 50 | 380 | 0.18504 | 0.06082
33 | 33 | 1 | ERP380 | 51 | 380 | 0.24672 | 0.081093
34 | 34 | 1 | VOB380 | 52 | 380 | 0.06168 | 0.020273
35 | 35 | 1 | 380kV Germany (Diele) - Groningen | 38 | 380 | 0.29963 | 0.098483
36 | 36 | 1 | 380kV Germany (Gronau) - Enschede | 39 | 380 | 0.29963 | 0.098483
37 | 37 | 1 | 380kV Germany (Rommerskirchen) - Roermond | 41 | 380 | 0.29963 | 0.098483
38 | 38 | 1 | 380kV Germany (Siersdorf) - Roermond | 42 | 380 | 0.29963 | 0.098483
39 | 39 | 1 | 380kV Belgium - Maasbracht | 43 | 380 | 0.26103 | 0.085798
40 | 40 | 1 | 380kV Belgium (Zandvliet) - Rilland | 44 | 380 | 0.21103 | 0.069364
41 | 41 | 1 | BritNed | 35 | 380 | 0.05 | 0.016434
42 | 42 | 1 | COBRA | 36 | 380 | 0.10199 | 0.033522
43 | 43 | 1 | NorNed | 37 | 380 | 0.05 | 0.016434
44 | 44 | 1 | 380kV Germany (Wesel) - Doetichem | 40 | 380 | 0.29963 | 0.098483

## PV
uid | idx | u | name | Sn | Vn | bus | busr | p0 | q0 | pmax | pmin | qmax | qmin | v0 | vmax | vmin | ra | xs
0 | 0 | 1 | 380kV Germany (Diele) - Groningen | 1972 | 380 | 38 |  | 0.05 | 0 | 0.986 | -0.986 | 2.5 | -2.5 | 1
1 | 1 | 1 | 380kV Germany (Gronau) - Enschede | 1972 | 380 | 39 |  | 0.05 | 0 | 0.986 | -0.986 | 2.5 | -2.5 | 1
2 | 2 | 1 | 380kV Germany (Rommerskirchen) - Roermond | 986 | 380 | 41 |  | 0.05 | 0 | 0.493 | -0.493 | 2.5 | -2.5 | 1
3 | 3 | 1 | 380kV Germany (Siersdorf) - Roermond | 986 | 380 | 42 |  | 0.05 | 0 | 0.493 | -0.493 | 2.5 | -2.5 | 1
4 | 4 | 1 | 380kV Belgium (Van Eyck) - Maasbracht | 1128 | 380 | 43 |  | 0.05 | 0 | 0.564 | -0.564 | 2.5 | -2.5 | 1
5 | 5 | 1 | 380kV Belgium (Zandvliet) - Rilland | 1128 | 380 | 44 |  | 0.05 | 0 | 0.564 | -0.564 | 2.5 | -2.5 | 1
6 | 6 | 1 | 380kV Britain (BritNed) - Maasvlakte | 1000 | 380 | 35 |  | 0.050432 | 0 | 0.5 | -0.5 | 2.5 | -2.5 | 1
7 | 7 | 1 | 380kV Denmark (COBRA) - Eemshaven | 700 | 380 | 36 |  | 0.05 | 0 | 0.35 | -0.35 | 2.5 | -2.5 | 1
8 | 8 | 1 | 380kV Norway (NorNed) - Eemshaven | 700 | 380 | 37 |  | 0.24611 | 0 | 0.35 | -0.35 | 2.5 | -2.5 | 1
9 | 9 | 1 | Pergen Power Station | 125 | 380 | 28 |  | 0.0375 | 0 | 0.0625 | 0 | 0.020625 | -0.020625 | 1
10 | 10 | 1 | Pergen Power Station | 125 | 380 | 28 |  | 0.0375 | 0 | 0.0625 | 0 | 0.020625 | -0.020625 | 1
11 | 11 | 1 | Amylum Gas | 7 | 380 | 29 |  | 0.0021 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.001155 | -0.001155 | 1
12 | 12 | 1 | Corus CHP | 38 | 380 | 12 |  | 0.0114 | 0 | 0.019 | 0 | 0.00627 | -0.00627 | 1
13 | 13 | 1 | Kerncentrale Borssele | 485 | 380 | 11 |  | 0.23765 | 0 | 0.2425 | 0 | 0.080025 | -0.080025 | 1
14 | 14 | 1 | Attero Waste Incineration Plant | 48 | 220 | 9 |  | 0.0144 | 0 | 0.024 | 0 | 0.00792 | -0.00792 | 0.57895 | 0.81053 | 0.34737
15 | 15 | 1 | ELSTA centrale | 455 | 380 | 11 |  | 0.1365 | 0 | 0.2275 | 0 | 0.075075 | -0.075075 | 1
16 | 16 | 1 | EnecoGen | 844 | 380 | 28 |  | 0.2532 | 0 | 0.422 | 0 | 0.13926 | -0.13926 | 1
17 | 17 | 1 | Centrale Bergum | 72 | 220 | 3 |  | 0.0216 | 0 | 0.036 | 0 | 0.01188 | -0.01188 | 0.57895 | 0.81053 | 0.34737
18 | 18 | 1 | Centrale Bergum | 72 | 220 | 3 |  | 0.0216 | 0 | 0.036 | 0 | 0.01188 | -0.01188 | 0.57895 | 0.81053 | 0.34737
19 | 19 | 1 | Eemscentrale | 131 | 220 | 6 |  | 0.0393 | 0 | 0.0655 | 0 | 0.021615 | -0.021615 | 0.57895 | 0.81053 | 0.34737
20 | 20 | 1 | Eemscentrale | 359 | 220 | 6 |  | 0.1077 | 0 | 0.1795 | 0 | 0.059235 | -0.059235 | 0.57895 | 0.81053 | 0.34737
21 | 21 | 1 | Eemscentrale | 359 | 220 | 6 |  | 0.1077 | 0 | 0.1795 | 0 | 0.059235 | -0.059235 | 0.57895 | 0.81053 | 0.34737
22 | 22 | 1 | Eemscentrale | 361 | 220 | 6 |  | 0.1083 | 0 | 0.1805 | 0 | 0.059565 | -0.059565 | 0.57895 | 0.81053 | 0.34737
23 | 23 | 1 | Eemscentrale | 359 | 380 | 18 |  | 0.1077 | 0 | 0.1795 | 0 | 0.059235 | -0.059235 | 1
24 | 24 | 1 | Eemscentrale | 360 | 380 | 18 |  | 0.108 | 0 | 0.18 | 0 | 0.0594 | -0.0594 | 1
25 | 25 | 1 | Maximacentrale | 426 | 380 | 25 |  | 0.1278 | 0 | 0.213 | 0 | 0.07029 | -0.07029 | 1
26 | 26 | 1 | Maximacentrale | 415 | 380 | 25 |  | 0.1245 | 0 | 0.2075 | 0 | 0.068475 | -0.068475 | 1
27 | 27 | 1 | Centrale Leiden | 83 | 380 | 13 |  | 0.0249 | 0 | 0.0415 | 0 | 0.013695 | -0.013695 | 1
28 | 28 | 1 | Centrale Den Haag | 112 | 380 | 33 |  | 0.0336 | 0 | 0.056 | 0 | 0.01848 | -0.01848 | 1
29 | 29 | 1 | Centrale RoCa | 24 | 380 | 24 |  | 0.0072 | 0 | 0.012 | 0 | 0.00396 | -0.00396 | 1
30 | 30 | 1 | Centrale RoCa | 24 | 380 | 24 |  | 0.0072 | 0 | 0.012 | 0 | 0.00396 | -0.00396 | 1
31 | 31 | 1 | Centrale RoCa | 220 | 380 | 24 |  | 0.066 | 0 | 0.11 | 0 | 0.0363 | -0.0363 | 1
32 | 32 | 1 | Maasvlakte UCML | 79 | 380 | 28 |  | 0.0237 | 0 | 0.0395 | 0 | 0.013035 | -0.013035 | 1
33 | 33 | 1 | Sloecentrale | 435 | 380 | 11 |  | 0.1305 | 0 | 0.2175 | 0 | 0.071775 | -0.071775 | 1
34 | 34 | 1 | Sloecentrale | 435 | 380 | 11 |  | 0.1305 | 0 | 0.2175 | 0 | 0.071775 | -0.071775 | 1
35 | 35 | 1 | Amercentrale | 600 | 380 | 22 |  | 0.18 | 0 | 0.3 | 0 | 0.099 | -0.099 | 1
36 | 36 | 1 | Salinco | 60 | 380 | 23 |  | 0.018 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0099 | -0.0099 | 1
37 | 37 | 1 | Delesto | 180 | 220 | 8 |  | 0.054 | 0 | 0.09 | 0 | 0.0297 | -0.0297 | 0.57895 | 0.81053 | 0.34737
38 | 38 | 1 | Clauscentrale | 640 | 380 | 26 |  | 0.192 | 0 | 0.32 | 0 | 0.1056 | -0.1056 | 1
39 | 39 | 1 | Clauscentrale | 1275 | 380 | 26 |  | 0.3825 | 0 | 0.6375 | 0 | 0.21038 | -0.21038 | 1
40 | 40 | 1 | Delesto | 350 | 220 | 8 |  | 0.105 | 0 | 0.175 | 0 | 0.05775 | -0.05775 | 0.57895 | 0.81053 | 0.34737
41 | 41 | 1 | Warmtekrachtcentrale Erica | 63 | 220 | 9 |  | 0.0189 | 0 | 0.0315 | 0 | 0.010395 | -0.010395 | 0.57895 | 0.81053 | 0.34737
42 | 42 | 1 | Warmtekrachtcentrale Klazienaveen | 63 | 220 | 9 |  | 0.0189 | 0 | 0.0315 | 0 | 0.010395 | -0.010395 | 0.57895 | 0.81053 | 0.34737
43 | 43 | 1 | Centrale Swentibold | 230 | 380 | 26 |  | 0.069 | 0 | 0.115 | 0 | 0.03795 | -0.03795 | 1
44 | 44 | 1 | Warmtekrachtcentrale Bergen op Zoom | 33 | 380 | 30 |  | 0.0099 | 0 | 0.0165 | 0 | 0.005445 | -0.005445 | 1
45 | 45 | 1 | Bio-energiecentrale Cuijk | 25 | 380 | 16 |  | 0.0075 | 0 | 0.0125 | 0 | 0.004125 | -0.004125 | 1
46 | 46 | 1 | Warmtekrachtcentrale 's-Hertogenbosch | 32 | 380 | 22 |  | 0.0096 | 0 | 0.016 | 0 | 0.00528 | -0.00528 | 1
47 | 47 | 1 | NAM Schoonebeek | 128 | 220 | 2 |  | 0.0384 | 0 | 0.064 | 0 | 0.02112 | -0.02112 | 0.57895 | 0.81053 | 0.34737
48 | 48 | 1 | Nuon Warmtecentrale Almere | 62 | 380 | 15 |  | 0.0186 | 0 | 0.031 | 0 | 0.01023 | -0.01023 | 1
49 | 49 | 1 | Nuon Warmtecentrale Almere | 55 | 380 | 15 |  | 0.0165 | 0 | 0.0275 | 0 | 0.009075 | -0.009075 | 1
50 | 50 | 1 | Centrale Diemen | 249 | 380 | 15 |  | 0.0747 | 0 | 0.1245 | 0 | 0.041085 | -0.041085 | 1
51 | 51 | 1 | Cluster Velsen | 144 | 380 | 12 |  | 0.0432 | 0 | 0.072 | 0 | 0.02376 | -0.02376 | 1
52 | 52 | 1 | Lage Weide | 248 | 380 | 10 |  | 0.0744 | 0 | 0.124 | 0 | 0.04092 | -0.04092 | 1
53 | 53 | 1 | Centrale Merwedekanaal | 103 | 380 | 10 |  | 0.0309 | 0 | 0.0515 | 0 | 0.016995 | -0.016995 | 1
54 | 54 | 1 | Centrale Merwedekanaal | 225 | 380 | 10 |  | 0.0675 | 0 | 0.1125 | 0 | 0.037125 | -0.037125 | 1
55 | 55 | 1 | Centrale Purmerend | 67 | 380 | 15 |  | 0.0201 | 0 | 0.0335 | 0 | 0.011055 | -0.011055 | 1
56 | 56 | 1 | Cluster Velsen | 460 | 380 | 12 |  | 0.138 | 0 | 0.23 | 0 | 0.0759 | -0.0759 | 1
57 | 57 | 1 | Cluster Velsen | 380 | 380 | 12 |  | 0.114 | 0 | 0.19 | 0 | 0.0627 | -0.0627 | 1
58 | 58 | 1 | Centrale Hemweg | 440 | 380 | 29 |  | 0.132 | 0 | 0.22 | 0 | 0.0726 | -0.0726 | 1
59 | 59 | 1 | Maasstroom Energie CV | 426 | 380 | 28 |  | 0.1278 | 0 | 0.213 | 0 | 0.07029 | -0.07029 | 1
60 | 60 | 1 | Centrale Moerdijk | 351 | 380 | 22 |  | 0.1053 | 0 | 0.1755 | 0 | 0.057915 | -0.057915 | 1
61 | 61 | 1 | Centrale Moerdijk | 415 | 380 | 22 |  | 0.1245 | 0 | 0.2075 | 0 | 0.068475 | -0.068475 | 1
62 | 62 | 1 | Seasun CHP | 24 | 380 | 30 |  | 0.0072 | 0 | 0.012 | 0 | 0.00396 | -0.00396 | 1
63 | 63 | 1 | Magnum Centrale | 437 | 380 | 21 |  | 0.1311 | 0 | 0.2185 | 0 | 0.072105 | -0.072105 | 1
64 | 64 | 1 | Magnum Centrale | 437 | 380 | 21 |  | 0.1311 | 0 | 0.2185 | 0 | 0.072105 | -0.072105 | 1
65 | 65 | 1 | Magnum Centrale | 437 | 380 | 21 |  | 0.1311 | 0 | 0.2185 | 0 | 0.072105 | -0.072105 | 1
66 | 66 | 1 | Centrale Diemen | 435 | 380 | 15 |  | 0.1305 | 0 | 0.2175 | 0 | 0.071775 | -0.071775 | 1
67 | 67 | 1 | AEC Waste Incineration Plant | 120 | 380 | 22 |  | 0.036 | 0 | 0.06 | 0 | 0.0198 | -0.0198 | 1
68 | 68 | 1 | Biomassacentrale Moerdijk | 36 | 380 | 22 |  | 0.0108 | 0 | 0.018 | 0 | 0.00594 | -0.00594 | 1
69 | 69 | 1 | Biomassa Elektriciteits Centrale | 23 | 380 | 23 |  | 0.0069 | 0 | 0.0115 | 0 | 0.003795 | -0.003795 | 1
70 | 70 | 1 | Bio Golden Raand | 50 | 220 | 8 |  | 0.015 | 0 | 0.025 | 0 | 0.00825 | -0.00825 | 0.57895 | 0.81053 | 0.34737
71 | 71 | 1 | AVR Rozenburg | 122 | 380 | 51 |  | 0.0366 | 0 | 0.061 | 0 | 0.02013 | -0.02013 | 1
72 | 72 | 1 | AVR Duiven | 31 | 380 | 17 |  | 0.0093 | 0 | 0.0155 | 0 | 0.005115 | -0.005115 | 1
73 | 73 | 1 | Twence Waste-to-energy | 50 | 380 | 23 |  | 0.015 | 0 | 0.025 | 0 | 0.00825 | -0.00825 | 1
74 | 74 | 1 | EEW Energy from waste Delfzijl | 36 | 220 | 8 |  | 0.0108 | 0 | 0.018 | 0 | 0.00594 | -0.00594 | 0.57895 | 0.81053 | 0.34737
75 | 75 | 1 | HVC AEC Alkmaar | 65 | 380 | 12 |  | 0.0195 | 0 | 0.0325 | 0 | 0.010725 | -0.010725 | 1
76 | 76 | 1 | HVC AEC Dordrecht | 32 | 380 | 14 |  | 0.0096 | 0 | 0.016 | 0 | 0.00528 | -0.00528 | 1
77 | 77 | 1 | AEB Amsterdam | 150 | 380 | 29 |  | 0.045 | 0 | 0.075 | 0 | 0.02475 | -0.02475 | 1
78 | 78 | 1 | Alco Energy Rotterdam | 60 | 380 | 51 |  | 0.018 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0099 | -0.0099 | 1
79 | 79 | 1 | Sita Reenergy Roosendaal | 32 | 380 | 50 |  | 0.0096 | 0 | 0.016 | 0 | 0.00528 | -0.00528 | 1
80 | 80 | 1 | ARN B.V. Weurt | 50 | 380 | 48 |  | 0.015 | 0 | 0.025 | 0 | 0.00825 | -0.00825 | 1
81 | 81 | 1 | Windpark Gemini | 600 | 380 | 21 |  | 0.105 | 0 | 0.3 | 0 | 0.099 | -0.099 | 1
82 | 82 | 1 | Windpark Luchterduinen | 129 | 380 | 13 |  | 0.022575 | 0 | 0.0645 | 0 | 0.021285 | -0.021285 | 1
83 | 83 | 1 | Windpark Prinses Amalia | 120 | 380 | 12 |  | 0.021 | 0 | 0.06 | 0 | 0.0198 | -0.0198 | 1
84 | 84 | 1 | Windpark NoordzeeWind | 108 | 380 | 12 |  | 0.0189 | 0 | 0.054 | 0 | 0.01782 | -0.01782 | 1
85 | 85 | 1 | Windpark Prinses Alexia | 122 | 380 | 15 |  | 0.02135 | 0 | 0.061 | 0 | 0.02013 | -0.02013 | 1
86 | 86 | 1 | Windpark Westereems | 171 | 220 | 6 |  | 0.029925 | 0 | 0.0855 | 0 | 0.028215 | -0.028215 | 0.57895 | 0.81053 | 0.34737
87 | 87 | 1 | Windpark Noordoostpolder Water | 144 | 220 | 5 |  | 0.0252 | 0 | 0.072 | 0 | 0.02376 | -0.02376 | 0.57895 | 0.81053 | 0.34737
88 | 88 | 1 | Windpark Noordoostpolder Land | 285 | 220 | 5 |  | 0.049875 | 0 | 0.1425 | 0 | 0.047025 | -0.047025 | 0.57895 | 0.81053 | 0.34737
89 | 89 | 1 | Windpark Krammer | 102 | 380 | 28 |  | 0.01785 | 0 | 0.051 | 0 | 0.01683 | -0.01683 | 1
90 | 90 | 1 | Windpark Kreekraksluis | 82.5 | 380 | 30 |  | 0.014437 | 0 | 0.04125 | 0 | 0.013613 | -0.013613 | 1
91 | 91 | 1 | Windpark Delfzijl Noord | 62.7 | 220 | 8 |  | 0.010972 | 0 | 0.03135 | 0 | 0.010346 | -0.010346 | 0.57895 | 0.81053 | 0.34737
92 | 92 | 1 | Windpark Slufterdam | 50.4 | 380 | 28 |  | 0.00882 | 0 | 0.0252 | 0 | 0.008316 | -0.008316 | 1
93 | 93 | 1 | Windpark Wieringmeer | 316 | 380 | 29 |  | 0.0553 | 0 | 0.158 | 0 | 0.05214 | -0.05214 | 1
94 | 94 | 1 | Windpark N33 Vermeer | 84 | 220 | 4 |  | 0.0147 | 0 | 0.042 | 0 | 0.01386 | -0.01386 | 0.57895 | 0.81053 | 0.34737
95 | 95 | 1 | Windpark N33 Eekerpolder | 63 | 220 | 4 |  | 0.011025 | 0 | 0.0315 | 0 | 0.010395 | -0.010395 | 0.57895 | 0.81053 | 0.34737
96 | 96 | 1 | Aggregated Wind NH | 782 | 380 | 29 |  | 0.13685 | 0 | 0.391 | 0 | 0.12903 | -0.12903 | 1
97 | 97 | 1 | Aggregated Wind ZH | 823 | 380 | 32 |  | 0.14402 | 0 | 0.4115 | 0 | 0.1358 | -0.1358 | 1
98 | 98 | 1 | Aggregated Wind ZL | 669 | 380 | 11 |  | 0.11707 | 0 | 0.3345 | 0 | 0.11039 | -0.11039 | 1
99 | 99 | 1 | Aggregated Wind FL | 2370 | 380 | 25 |  | 0.41475 | 0 | 1.185 | 0 | 0.39105 | -0.39105 | 1
100 | 100 | 1 | Aggregated Wind GL | 271 | 380 | 17 |  | 0.047425 | 0 | 0.1355 | 0 | 0.044715 | -0.044715 | 1
101 | 101 | 1 | Aggregated Wind GR | 1005 | 220 | 6 |  | 0.17587 | 0 | 0.5025 | 0 | 0.16583 | -0.16583 | 0.57895 | 0.81053 | 0.34737
102 | 102 | 1 | Aggregated Wind FR | 677 | 220 | 3 |  | 0.11847 | 0 | 0.3385 | 0 | 0.1117 | -0.1117 | 0.57895 | 0.81053 | 0.34737
103 | 103 | 1 | Aggregated Wind DR | 297 | 220 | 9 |  | 0.051975 | 0 | 0.1485 | 0 | 0.049005 | -0.049005 | 0.57895 | 0.81053 | 0.34737
104 | 104 | 1 | Aggregated Wind OV | 95 | 380 | 34 |  | 0.016625 | 0 | 0.0475 | 0 | 0.015675 | -0.015675 | 1
105 | 105 | 1 | Aggregated Wind LI | 137 | 380 | 26 |  | 0.023975 | 0 | 0.0685 | 0 | 0.022605 | -0.022605 | 1
106 | 106 | 1 | Aggregated Wind NB | 465 | 380 | 22 |  | 0.081375 | 0 | 0.2325 | 0 | 0.076725 | -0.076725 | 1
107 | 107 | 1 | Aggregated Wind UT | 37 | 380 | 10 |  | 0.006475 | 0 | 0.0185 | 0 | 0.006105 | -0.006105 | 1
108 | 108 | 1 | Zonnepark Vlagtwedde | 110 | 220 | 4 |  | 0.0055 | 0 | 0.055 | 0 | 0.01815 | -0.01815 | 0.57895 | 0.81053 | 0.34737
109 | 109 | 1 | Zonnepark Midden-Groningen | 102 | 220 | 4 |  | 0.0051 | 0 | 0.051 | 0 | 0.01683 | -0.01683 | 0.57895 | 0.81053 | 0.34737
110 | 110 | 1 | Zonnepark Duurkenakker | 64 | 220 | 4 |  | 0.0032 | 0 | 0.032 | 0 | 0.01056 | -0.01056 | 0.57895 | 0.81053 | 0.34737
111 | 111 | 1 | Zonnepark Scaldia | 54.5 | 380 | 11 |  | 0.002725 | 0 | 0.02725 | 0 | 0.0089925 | -0.0089925 | 1
112 | 112 | 1 | Aggregated Solar NH | 7220 | 380 | 29 |  | 0.361 | 0 | 3.61 | 0 | 1.1913 | -1.1913 | 1
113 | 113 | 1 | Aggregated Solar ZH | 9289 | 380 | 32 |  | 0.46445 | 0 | 4.6445 | 0 | 1.5327 | -1.5327 | 1
114 | 114 | 1 | Aggregated Solar ZL | 3066 | 380 | 11 |  | 0.1533 | 0 | 1.533 | 0 | 0.50589 | -0.50589 | 1
115 | 115 | 1 | Aggregated Solar FL | 3532 | 380 | 25 |  | 0.1766 | 0 | 1.766 | 0 | 0.58278 | -0.58278 | 1
116 | 116 | 1 | Aggregated Solar GL | 10548 | 380 | 17 |  | 0.5274 | 0 | 5.274 | 0 | 1.7404 | -1.7404 | 1
117 | 117 | 1 | Aggregated Solar GR | 5143 | 220 | 6 |  | 0.25715 | 0 | 2.5715 | 0 | 0.84859 | -0.84859 | 0.57895 | 0.81053 | 0.34737
118 | 118 | 1 | Aggregated Solar FR | 3919 | 220 | 3 |  | 0.19595 | 0 | 1.9595 | 0 | 0.64663 | -0.64663 | 0.57895 | 0.81053 | 0.34737
119 | 119 | 1 | Aggregated Solar DR | 5089 | 220 | 9 |  | 0.25445 | 0 | 2.5445 | 0 | 0.83969 | -0.83969 | 0.57895 | 0.81053 | 0.34737
120 | 120 | 1 | Aggregated Solar OV | 6301 | 380 | 34 |  | 0.31505 | 0 | 3.1505 | 0 | 1.0397 | -1.0397 | 1
121 | 121 | 1 | Aggregated Solar LI | 5939 | 380 | 26 |  | 0.29695 | 0 | 2.9695 | 0 | 0.97994 | -0.97994 | 1
122 | 122 | 1 | Aggregated Solar NB | 13039 | 380 | 22 |  | 0.65195 | 0 | 6.5195 | 0 | 2.1514 | -2.1514 | 1
123 | 123 | 1 | Aggregated Solar UT | 4260 | 380 | 10 |  | 0.213 | 0 | 2.13 | 0 | 0.7029 | -0.7029 | 1
124 | 124 | 1 | Vattenfall I&II Hollandse Kust Zuid | 760 | 380 | 28 |  | 0.133 | 0 | 0.38 | 0 | 0.1254 | -0.1254 | 1
125 | 125 | 1 | Vattenfall III&IV Hollandse Kust Zuid | 760 | 380 | 28 |  | 0.133 | 0 | 0.38 | 0 | 0.1254 | -0.1254 | 1
126 | 126 | 1 | CrossWind Hollandse Kust Noord | 759 | 380 | 12 |  | 0.13282 | 0 | 0.3795 | 0 | 0.12524 | -0.12524 | 1
127 | 127 | 1 | Ecowende Hollandse Kust West | 756 | 380 | 12 |  | 0.1323 | 0 | 0.378 | 0 | 0.12474 | -0.12474 | 1
128 | 128 | 1 | Oranje Wind Power II Hollandse kust West | 700 | 380 | 12 |  | 0.1225 | 0 | 0.35 | 0 | 0.1155 | -0.1155 | 1
129 | 129 | 1 | Site VIII Hollandse kust West | 580 | 380 | 12 |  | 0.1015 | 0 | 0.29 | 0 | 0.0957 | -0.0957 | 1
130 | 130 | 1 | Orsted I&II Borssele | 752 | 380 | 11 |  | 0.1316 | 0 | 0.376 | 0 | 0.12408 | -0.12408 | 1
131 | 131 | 1 | Blauwwind Borssele | 731.5 | 380 | 11 |  | 0.12801 | 0 | 0.36575 | 0 | 0.1207 | -0.1207 | 1
132 | 132 | 1 | Two Towers Borssele | 19 | 380 | 11 |  | 0.003325 | 0 | 0.0095 | 0 | 0.003135 | -0.003135 | 1
133 | 133 | 1 | Beta Zeevonk II Ijmuiden Ver | 2000 | 380 | 28 |  | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | -0.33 | 1
134 | 134 | 1 | Alpha Noordzeker Ijmuiden Ver | 2000 | 380 | 11 |  | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | -0.33 | 1
135 | 135 | 1 | Gamma A&B Ijmuiden Ver | 2000 | 380 | 28 |  | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | -0.33 | 1
136 | 136 | 1 | Nederwiek 1 | 3000 | 380 | 22 |  | 0.525 | 0 | 1.5 | 0 | 0.495 | -0.495 | 1
137 | 137 | 1 | Nederwiek 2 | 3000 | 380 | 22 |  | 0.525 | 0 | 1.5 | 0 | 0.495 | -0.495 | 1
138 | 138 | 1 | Doordewind | 4000 | 380 | 21 |  | 0.7 | 0 | 2 | 0 | 0.66 | -0.66 | 1
139 | 139 | 1 | Kroningswind B.V. Melissant | 80 | 380 | 51 |  | 0.014 | 0 | 0.04 | 0 | 0.0132 | -0.0132 | 1
140 | 140 | 1 | Vattenfall Ijsselmeer Dronten | 60 | 380 | 25 |  | 0.0105 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0099 | -0.0099 | 1
141 | 141 | 1 | Energiepark Pottendijk Nieuw-Weerdinge | 50 | 380 | 47 |  | 0.00875 | 0 | 0.025 | 0 | 0.00825 | -0.00825 | 1
142 | 142 | 1 | BEE Stadskanaal | 89 | 380 | 47 |  | 0.00445 | 0 | 0.0445 | 0 | 0.014685 | -0.014685 | 1
143 | 143 | 1 | BEE Lelystad | 55 | 380 | 25 |  | 0.00275 | 0 | 0.0275 | 0 | 0.009075 | -0.009075 | 1
144 | 144 | 1 | Zonnepark Dornhout Mees Dronten | 148 | 380 | 25 |  | 0.0074 | 0 | 0.074 | 0 | 0.02442 | -0.02442 | 1
145 | 145 | 1 | Thijs van Oirschot Duurzaam Hilvarenbeek | 50 | 380 | 46 |  | 0.0025 | 0 | 0.025 | 0 | 0.00825 | -0.00825 | 1
146 | 146 | 1 | Zonnepark Overbetuwe Elst Gld | 80 | 380 | 16 |  | 0.004 | 0 | 0.04 | 0 | 0.0132 | -0.0132 | 1
147 | 147 | 1 | CEE Zonnepark Fledderbosch Ten Boer | 61 | 380 | 45 |  | 0.00305 | 0 | 0.0305 | 0 | 0.010065 | -0.010065 | 1
148 | 148 | 1 | Zonnepark Winterswijk Masterveldweg | 74 | 380 | 23 |  | 0.0037 | 0 | 0.037 | 0 | 0.01221 | -0.01221 | 1
149 | 149 | 1 | Solar-EP III Almelo | 55 | 380 | 23 |  | 0.00275 | 0 | 0.0275 | 0 | 0.009075 | -0.009075 | 1
150 | 150 | 1 | Zon Noordelijk Flevoland Marknesse | 55 | 380 | 20 |  | 0.00275 | 0 | 0.0275 | 0 | 0.009075 | -0.009075 | 1
151 | 151 | 1 | Zonnepark Aardbrandsven Budel | 75 | 380 | 19 |  | 0.00375 | 0 | 0.0375 | 0 | 0.012375 | -0.012375 | 1
152 | 152 | 1 | Eneco Solar Ossendrecht | 54 | 380 | 30 |  | 0.0027 | 0 | 0.027 | 0 | 0.00891 | -0.00891 | 1
153 | 153 | 1 | Tpsolar Zuidvelde Norg | 65 | 220 | 9 |  | 0.00325 | 0 | 0.0325 | 0 | 0.010725 | -0.010725 | 0.57895 | 0.81053 | 0.34737
154 | 154 | 1 | Pure Energie ZP De Eendracht Nieuw-Vossemeer | 62 | 380 | 50 |  | 0.0031 | 0 | 0.031 | 0 | 0.01023 | -0.01023 | 1
155 | 155 | 1 | Zonnepark Eekerweg Meeden | 94 | 380 | 27 |  | 0.0047 | 0 | 0.047 | 0 | 0.01551 | -0.01551 | 1
156 | 156 | 1 | Westermeerweg Zon Espel 1 | 96 | 380 | 20 |  | 0.0048 | 0 | 0.048 | 0 | 0.01584 | -0.01584 | 1
157 | 157 | 1 | Zonnepark Bellingwolde | 86 | 380 | 27 |  | 0.0043 | 0 | 0.043 | 0 | 0.01419 | -0.01419 | 1
158 | 158 | 1 | Zonnepark Vlagtwedde | 132 | 380 | 47 |  | 0.0066 | 0 | 0.066 | 0 | 0.02178 | -0.02178 | 1
159 | 159 | 1 | Energielandgoed Wells Meer Zon Bergen L | 65 | 380 | 48 |  | 0.00325 | 0 | 0.0325 | 0 | 0.010725 | -0.010725 | 1
160 | 160 | 1 | Zonnepark Eekerweg Scheemda | 116 | 380 | 27 |  | 0.0058 | 0 | 0.058 | 0 | 0.01914 | -0.01914 | 1
161 | 161 | 1 | Peesterzon Norg | 63 | 220 | 9 |  | 0.00315 | 0 | 0.0315 | 0 | 0.010395 | -0.010395 | 0.57895 | 0.81053 | 0.34737
162 | 162 | 1 | DEPB Boxmeer | 58 | 380 | 48 |  | 0.0029 | 0 | 0.029 | 0 | 0.00957 | -0.00957 | 1
163 | 163 | 1 | Westermeerweg Zon Espel 2 | 115 | 380 | 20 |  | 0.00575 | 0 | 0.0575 | 0 | 0.018975 | -0.018975 | 1
164 | 164 | 1 | Zon Noordermeerdijk Rutten | 108 | 220 | 5 |  | 0.0054 | 0 | 0.054 | 0 | 0.01782 | -0.01782 | 0.57895 | 0.81053 | 0.34737
165 | 165 | 1 | Enerzjyk Skûlenboarch Eastermar | 53 | 220 | 3 |  | 0.00265 | 0 | 0.0265 | 0 | 0.008745 | -0.008745 | 0.57895 | 0.81053 | 0.34737
166 | 166 | 1 | Zonnepark Budel Dorplein II | 58 | 380 | 19 |  | 0.0029 | 0 | 0.029 | 0 | 0.00957 | -0.00957 | 1
167 | 167 | 1 | Solar Park Hoofddorp A5 | 62 | 380 | 31 |  | 0.0031 | 0 | 0.031 | 0 | 0.01023 | -0.01023 | 1
168 | 168 | 1 | De Groene Energie Corridor Zwanenburg | 136 | 380 | 31 |  | 0.0068 | 0 | 0.068 | 0 | 0.02244 | -0.02244 | 1
169 | 169 | 1 | Zonnepark Woudbloem Slochteren | 59 | 220 | 8 |  | 0.00295 | 0 | 0.0295 | 0 | 0.009735 | -0.009735 | 0.57895 | 0.81053 | 0.34737

## Slack
uid | idx | u | name | Sn | Vn | bus | busr | p0 | q0 | pmax | pmin | qmax | qmin | v0 | vmax | vmin | ra | xs | a0
170 | 170 | 1 | 380kV Germany (Wesel) - Doetichem | 1972 | 380 | 40 |  | 0.05 | 0 | 0.986 | -0.986 | 2.5 | -2.5

## Line
uid | idx | u | name | bus1 | bus2 | Sn | fn | Vn1 | Vn2 | r | x | b | g | b1 | g1 | b2 | g2 | trans | tap | phi | owner | xcoord | ycoord
0 | Line_0 | 1 | EEM220-RBB220-W | 0 | 6 | 1000 | 50 | 220 | 220 | 4.1322e-05 | 0.00057851 | 6.0821e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | Line_1 | 1 | EEM220-RBB220-Z | 0 | 6 | 1000 | 50 | 220 | 220 | 4.1322e-05 | 0.00057851 | 6.0821e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | Line_2 | 1 | HSW220-ENS220-W | 2 | 1 | 1000 | 50 | 220 | 220 | 0.015475 | 0.17068 | 0.0047745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3 | Line_3 | 1 | HSW220-ENS220-Z | 2 | 1 | 1000 | 50 | 220 | 220 | 0.015475 | 0.17068 | 0.0047745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4 | Line_4 | 1 | LSM220-VVL220-W | 3 | 7 | 1000 | 50 | 220 | 220 | 0.021355 | 0.23516 | 0.0065535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
5 | Line_5 | 1 | LSM220-VVL220-Z | 3 | 7 | 1000 | 50 | 220 | 220 | 0.021355 | 0.23516 | 0.0065535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
6 | Line_6 | 1 | LSM220-OHK220-W | 3 | 5 | 1000 | 50 | 220 | 220 | 0.01407 | 0.15473 | 0.0043335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
7 | Line_7 | 1 | LSM220-OHK220-Z | 3 | 5 | 1000 | 50 | 220 | 220 | 0.01407 | 0.15473 | 0.0043335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8 | Line_8 | 1 | OHK220-ENS220-W | 5 | 1 | 1000 | 50 | 220 | 220 | 0.021632 | 0.23791 | 0.0066599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
9 | Line_9 | 1 | OHK220-ENS220-Z | 5 | 1 | 1000 | 50 | 220 | 220 | 0.021632 | 0.23791 | 0.0066599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
10 | Line_10 | 1 | RBB220-WEW220-G | 6 | 8 | 1000 | 50 | 220 | 220 | 0.0090289 | 0.13083 | 0.0038926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
11 | Line_11 | 1 | RBB220-WEW220-P | 6 | 8 | 1000 | 50 | 220 | 220 | 0.0090289 | 0.13083 | 0.0038926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12 | Line_12 | 1 | VVL220-ZYV220-W | 7 | 9 | 1000 | 50 | 220 | 220 | 0.0082645 | 0.14401 | 0.0034516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
13 | Line_13 | 1 | VVL220-ZYV220-Z | 7 | 9 | 1000 | 50 | 220 | 220 | 0.0082645 | 0.14401 | 0.0034516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
14 | Line_14 | 1 | WEW220-MEE220-B | 8 | 4 | 1000 | 50 | 220 | 220 | 0.010165 | 0.14975 | 0.0045008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
15 | Line_15 | 1 | WEW220-MEE220-O | 8 | 4 | 1000 | 50 | 220 | 220 | 0.010165 | 0.14975 | 0.0045008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
16 | Line_16 | 1 | ZYV220-HSW220-W | 9 | 2 | 1000 | 50 | 220 | 220 | 0.026901 | 0.38678 | 0.0097314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
17 | Line_17 | 1 | ZYV220-HSW220-Z | 9 | 2 | 1000 | 50 | 220 | 220 | 0.026901 | 0.38678 | 0.0097314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
18 | Line_18 | 1 | BKK380-DIM380-W | 10 | 15 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0061634 | 0.071122 | 0.017012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
19 | Line_19 | 1 | BSL380-RLL380-G | 11 | 30 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0065097 | 0.07446 | 0.017647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
20 | Line_20 | 1 | BSL380-RLL380-Z | 11 | 30 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0065097 | 0.07446 | 0.017647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
21 | Line_21 | 1 | BVW380-OZN380-W | 12 | 29 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0027701 | 0.032202 | 0.007712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
22 | Line_22 | 1 | BVW380-OZN380-Z | 12 | 29 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0027701 | 0.032202 | 0.007712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
23 | Line_23 | 1 | BVW380-VHZ380-W | 12 | 31 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0015235 | 0.018975 | 0.0064871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
24 | Line_24 | 1 | BVW380-VHZ380-Z | 12 | 31 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0015235 | 0.018975 | 0.0064871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
25 | Line_25 | 1 | BWK380-VHZ380-O | 13 | 31 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0043421 | 0.068705 | 0.020822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
26 | Line_26 | 1 | BWK380-VHZ380-P | 13 | 31 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0043421 | 0.068705 | 0.020822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
27 | Line_27 | 1 | CST380-KIJ380-W | 14 | 24 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.001572 | 0.024903 | 0.006714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
28 | Line_28 | 1 | CST380-KIJ380-Z | 14 | 24 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.001572 | 0.024903 | 0.006714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
29 | Line_29 | 1 | DOD380-DTC380-W | 16 | 17 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0079986 | 0.085679 | 0.020596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
30 | Line_30 | 1 | DOD380-DTC380-Z | 16 | 17 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0079986 | 0.085679 | 0.020596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
31 | Line_31 | 1 | DTC380-HGL380-W | 17 | 23 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.010325 | 0.11108 | 0.026629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
32 | Line_32 | 1 | DTC380-HGL380-Z | 17 | 23 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.010325 | 0.11108 | 0.026629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
33 | Line_33 | 1 | DTC380-NDR380-W | 17 | 40 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0009 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
34 | Line_34 | 1 | DTC380-NDR380-Z | 17 | 40 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0009 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
35 | Line_35 | 1 | EEM380-MEE380-W | 18 | 27 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0035249 | 0.060727 | 0.016694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
36 | Line_36 | 1 | EEM380-MEE380-Z | 18 | 27 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0035249 | 0.060727 | 0.016694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
37 | Line_37 | 1 | ENS380-ZL380-W | 20 | 34 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0056094 | 0.060575 | 0.014517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
38 | Line_38 | 1 | ENS380-ZL380-Z | 20 | 34 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0056094 | 0.060575 | 0.014517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
39 | Line_39 | 1 | EOS380-EEM380-W | 21 | 18 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0001385 | 0.0022853 | 0.00065325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
40 | Line_40 | 1 | EOS380-EEM380-Z | 21 | 18 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0001385 | 0.0022853 | 0.00065325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
41 | Line_41 | 1 | GNA380-HGL380-W | 39 | 23 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0009 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
42 | Line_42 | 1 | GNA380-HGL380-Z | 39 | 23 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0009 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
43 | Line_43 | 1 | KIJ380-BKK380-W | 24 | 10 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0032548 | 0.03795 | 0.0090729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
44 | Line_44 | 1 | KIJ380-BWK380-W | 24 | 13 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0019598 | 0.031309 | 0.0083925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
45 | Line_45 | 1 | KIJ380-BWK380-Z | 24 | 13 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0019598 | 0.031309 | 0.0083925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
46 | Line_46 | 1 | KIJ380-GT380-W | 24 | 22 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0055055 | 0.064494 | 0.015424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
47 | Line_47 | 1 | KIJ380-GT380-Z | 24 | 22 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0055055 | 0.064494 | 0.015424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
48 | Line_48 | 1 | LLS380-ENS380-W | 25 | 20 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0034072 | 0.039633 | 0.0095266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
49 | Line_49 | 1 | LLS380-ENS380-Z | 25 | 20 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0034072 | 0.039633 | 0.0095266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | Line_50 | 1 | MBT380-EHV380-W | 26 | 19 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0078463 | 0.092458 | 0.022093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
51 | Line_51 | 1 | MBT380-EHV380-Z | 26 | 19 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0078463 | 0.092458 | 0.022093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
52 | Line_52 | 1 | MBT380-RMK380-W | 26 | 41 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0009 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
53 | Line_53 | 1 | MBT380-SDF380-Z | 26 | 42 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0009 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
54 | Line_54 | 1 | MEE380-DIL380-W | 27 | 38 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0009 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
55 | Line_55 | 1 | MEE380-DIL380-Z | 27 | 38 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0009 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
56 | Line_56 | 1 | MVL380-CST380-W | 28 | 14 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0070317 | 0.11075 | 0.029941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
57 | Line_57 | 1 | MVL380-CST380-Z | 28 | 14 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0070317 | 0.11075 | 0.029941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
58 | Line_58 | 1 | OZN380-DIM380-G | 29 | 15 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0024584 | 0.028816 | 0.0068954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
59 | Line_59 | 1 | RLL380-ZVL380-G | 30 | 44 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0009 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
60 | Line_60 | 1 | RLL380-ZVL380-W | 30 | 44 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0009 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
61 | Line_61 | 1 | VYK380-MBT380-W | 43 | 26 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0009 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
62 | Line_62 | 1 | VYK380-MBT380-Z | 43 | 26 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0009 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
63 | Line_63 | 1 | WTR380-BWK380-W | 33 | 13 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0012188 | 0.025312 | 0.0099802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
64 | Line_64 | 1 | WTR380-BWK380-Z | 33 | 13 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0012188 | 0.025312 | 0.0099802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
65 | Line_65 | 1 | WTR380-WL380-W | 33 | 32 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0007133 | 0.01151 | 0.0030848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
66 | Line_66 | 1 | WTR380-WL380-Z | 33 | 32 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0007133 | 0.01151 | 0.0030848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
67 | Line_67 | 1 | ZL380-HGL380-W | 34 | 23 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.010596 | 0.11445 | 0.027355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
68 | Line_68 | 1 | ZL380-HGL380-Z | 34 | 23 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.010596 | 0.11445 | 0.027355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
69 | Line_69 | 1 | COBRA-EOS380-W | 36 | 21 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0009 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
70 | Line_70 | 1 | COBRA-EOS380-Z | 36 | 21 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0009 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
71 | Line_71 | 1 | NorNed-EEM380-W | 37 | 18 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0009 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
72 | Line_72 | 1 | NorNed-EEM380-Z | 37 | 18 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0009 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
73 | Line_73 | 1 | BritNed-MVL380-W | 35 | 28 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0009 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
74 | Line_74 | 1 | BritNed-MVL380-Z | 35 | 28 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0009 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
75 | Line_75 | 1 | VVL-EOS380-P | 45 | 21 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0055817 | 0.075353 | 0.018282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
76 | Line_76 | 1 | VVL-EOS380-W | 45 | 21 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0055817 | 0.075353 | 0.018282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
77 | Line_77 | 1 | BSL-RLL380-O | 11 | 30 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.005374 | 0.072548 | 0.017601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
78 | Line_78 | 1 | BSL-RLL380-P | 11 | 30 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.005374 | 0.072548 | 0.017601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
79 | Line_79 | 1 | KIJ380-DIM380-Z | 24 | 15 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0094183 | 0.11014 | 0.026356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
80 | Line_80 | 1 | DIM380-OZN380-Z | 15 | 29 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0025069 | 0.029294 | 0.0070093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
81 | Line_81 | 1 | RLL-TB380-A | 30 | 46 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.010762 | 0.14528 | 0.035248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
82 | Line_82 | 1 | RLL-TB380-B | 30 | 46 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.010762 | 0.14528 | 0.035248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
83 | Line_83 | 1 | GT-HLS380-W | 22 | 50 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0080159 | 0.090599 | 0.021367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
84 | Line_84 | 1 | GT-HLS380-Z | 22 | 50 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0080159 | 0.090599 | 0.021367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
85 | Line_85 | 1 | HLS-RLL380-A | 50 | 30 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0022465 | 0.025391 | 0.0059881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
86 | Line_86 | 1 | HLS-RLL380-B | 50 | 30 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0022465 | 0.025391 | 0.0059881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
87 | Line_87 | 1 | GT380-TB380-G | 22 | 46 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0034571 | 0.044744 | 0.0098441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
88 | Line_88 | 1 | GT380-TB380-W | 22 | 46 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0034571 | 0.044744 | 0.0098441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
89 | Line_89 | 1 | GT380-TB380-Z | 22 | 46 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0034571 | 0.044744 | 0.0098441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
90 | Line_90 | 1 | TB380-EHV380-G | 46 | 19 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0069301 | 0.089695 | 0.019734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
91 | Line_91 | 1 | TB380-EHV380-W | 46 | 19 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0069301 | 0.089695 | 0.019734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
92 | Line_92 | 1 | TB380-EHV380-Z | 46 | 19 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0069301 | 0.089695 | 0.019734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
93 | Line_93 | 1 | WL380-ERP380-W | 32 | 51 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.00091209 | 0.036688 | 0.0040828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
94 | Line_94 | 1 | WL380-ERP380-Z | 32 | 51 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.00091209 | 0.036688 | 0.0040828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
95 | Line_95 | 1 | ERP380-MVL380-W | 51 | 28 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0011553 | 0.046471 | 0.0051716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
96 | Line_96 | 1 | ERP380-MVL380-Z | 51 | 28 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0011553 | 0.046471 | 0.0051716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
97 | Line_97 | 1 | MBT380-WCH380-W | 26 | 48 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.013366 | 0.15744 | 0.037653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
98 | Line_98 | 1 | MBT380-WCH380-Z | 26 | 48 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.013366 | 0.15744 | 0.037653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
99 | Line_99 | 1 | WCH380-DOD380-W | 48 | 16 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0027375 | 0.032247 | 0.007712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
100 | Line_100 | 1 | WCH380-DOD380-Z | 48 | 16 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0027375 | 0.032247 | 0.007712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
101 | Line_101 | 1 | DIM380-ALR380-O | 15 | 49 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0028947 | 0.039079 | 0.0094812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
102 | Line_102 | 1 | DIM380-ALR380-P | 15 | 49 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0028947 | 0.039079 | 0.0094812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
103 | Line_103 | 1 | DIM380-ALR380-W | 15 | 49 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0033887 | 0.039383 | 0.0094812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
104 | Line_104 | 1 | DIM380-ALR380-Z | 15 | 49 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0033887 | 0.039383 | 0.0094812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
105 | Line_105 | 1 | ALR380-LLS380-O | 49 | 25 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0047507 | 0.064134 | 0.01556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
106 | Line_106 | 1 | ALR380-LSS380-P | 49 | 25 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0047507 | 0.064134 | 0.01556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
107 | Line_107 | 1 | ALR380-LSS380-W | 49 | 25 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0055613 | 0.064634 | 0.01556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
108 | Line_108 | 1 | ALR380-LSS380-Z | 49 | 25 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0055613 | 0.064634 | 0.01556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
109 | Line_109 | 1 | ENS-VVL380-A | 20 | 45 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.01385 | 0.18698 | 0.045365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
110 | Line_110 | 1 | ENS-VVL380-B | 20 | 45 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.01385 | 0.18698 | 0.045365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
111 | Line_111 | 1 | ZL380-VOB380-W | 34 | 52 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0052989 | 0.090729 | 0.024996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
112 | Line_112 | 1 | ZL380-VOB380-Z | 34 | 52 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0052989 | 0.090729 | 0.024996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
113 | Line_113 | 1 | VOB380-MSK380-W | 52 | 47 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0028081 | 0.048082 | 0.013246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
114 | Line_114 | 1 | VOB380-MSK380-Z | 52 | 47 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0028081 | 0.048082 | 0.013246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
115 | Line_115 | 1 | MSK380-MEE380-W | 47 | 27 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0023658 | 0.040507 | 0.01116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
116 | Line_116 | 1 | MSK380-MEE380-Z | 47 | 27 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0023658 | 0.040507 | 0.01116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
117 | Line_117 | 1 | LLS380-ENS380-O | 25 | 20 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0029086 | 0.039266 | 0.0095266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
118 | Line_118 | 1 | LLS380-ENS380-P | 25 | 20 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0029086 | 0.039266 | 0.0095266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
119 | Line_119 | 1 | KIJ380-GT380-O | 24 | 22 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0047091 | 0.063573 | 0.015424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
120 | Line_120 | 1 | KIJ380-GT380-P | 24 | 22 | 1000 | 50 | 380 | 380 | 0.0047091 | 0.063573 | 0.015424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
121 | Line_121 | 1 | Transformer EEM380 - EEM220 | 18 | 0 | 2250 | 50 | 380 | 220 | 0.0006 | 0.079998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.7273 | 0
122 | Line_122 | 1 | Transformer ENS380 - ENS220 | 20 | 1 | 1000 | 50 | 380 | 220 | 0.0006 | 0.079998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.7273 | 0
123 | Line_123 | 1 | Transformer MEE380 - MEE220 | 27 | 4 | 750 | 50 | 380 | 220 | 0.0006 | 0.079998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.7273 | 0
124 | Line_124 | 1 | Transformer VLL380 - VLL220 | 45 | 7 | 5400 | 50 | 380 | 220 | 0.0006 | 0.079998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.7273 | 0

## GENROU
uid | idx | u | name | bus | gen | coi | coi2 | Sn | Vn | fn | D | M | ra | xl | xd1 | kp | kw | S10 | S12 | gammap | gammaq | xd | xq | xd2 | xq1 | xq2 | Td10 | Td20 | Tq10 | Tq20 | subidx
0 | 0 | 1 | GENROU_0 | 38 | 0 |  |  | 1972 | 380 | 50 | 0 | 6 | 0 | 0.1 | 0.302
1 | 1 | 1 | GENROU_1 | 39 | 1 |  |  | 1972 | 380 | 50 | 0 | 6 | 0 | 0.1 | 0.302
2 | 2 | 1 | GENROU_2 | 41 | 2 |  |  | 986 | 380 | 50 | 0 | 6 | 0 | 0.1 | 0.302
3 | 3 | 1 | GENROU_3 | 42 | 3 |  |  | 986 | 380 | 50 | 0 | 6 | 0 | 0.1 | 0.302
4 | 4 | 1 | GENROU_4 | 43 | 4 |  |  | 1128 | 380 | 50 | 0 | 6 | 0 | 0.1 | 0.302
5 | 5 | 1 | GENROU_5 | 44 | 5 |  |  | 1128 | 380 | 50 | 0 | 6 | 0 | 0.1 | 0.302
6 | 6 | 1 | GENROU_6 | 35 | 6 |  |  | 1000 | 380 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0.1 | 0.302
7 | 7 | 1 | GENROU_7 | 36 | 7 |  |  | 700 | 380 | 50 | 0 | 6 | 0 | 0.1 | 0.302
8 | 8 | 1 | GENROU_8 | 37 | 8 |  |  | 700 | 380 | 50 | 0 | 6 | 0 | 0.1 | 0.302
9 | 9 | 1 | GENROU_9 | 28 | 9 |  |  | 125 | 380 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 0.302
10 | 10 | 1 | GENROU_10 | 28 | 10 |  |  | 125 | 380 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 0.302
11 | 11 | 1 | GENROU_11 | 29 | 11 |  |  | 7 | 380 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 0.302
12 | 12 | 1 | GENROU_12 | 12 | 12 |  |  | 38 | 380 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 0.302
13 | 13 | 1 | GENROU_13 | 11 | 13 |  |  | 485 | 380 | 50 | 0 | 8 | 0 | 0.1 | 0.302
14 | 14 | 1 | GENROU_14 | 9 | 14 |  |  | 48 | 220 | 50 | 0 | 7 | 0 | 0.1 | 0.302
15 | 15 | 1 | GENROU_15 | 11 | 15 |  |  | 455 | 380 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 0.302
16 | 16 | 1 | GENROU_16 | 28 | 16 |  |  | 844 | 380 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 0.302
17 | 17 | 1 | GENROU_17 | 3 | 17 |  |  | 72 | 220 | 50 | 0 | 8 | 0 | 0.1 | 0.302
18 | 18 | 1 | GENROU_18 | 3 | 18 |  |  | 72 | 220 | 50 | 0 | 8 | 0 | 0.1 | 0.302
19 | 19 | 1 | GENROU_19 | 6 | 19 |  |  | 131 | 220 | 50 | 0 | 8 | 0 | 0.1 | 0.302
20 | 20 | 1 | GENROU_20 | 6 | 20 |  |  | 359 | 220 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 0.302
21 | 21 | 1 | GENROU_21 | 6 | 21 |  |  | 359 | 220 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 0.302
22 | 22 | 1 | GENROU_22 | 6 | 22 |  |  | 361 | 220 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 0.302
23 | 23 | 1 | GENROU_23 | 18 | 23 |  |  | 359 | 380 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 0.302
24 | 24 | 1 | GENROU_24 | 18 | 24 |  |  | 360 | 380 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 0.302
25 | 25 | 1 | GENROU_25 | 25 | 25 |  |  | 426 | 380 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 0.302
26 | 26 | 1 | GENROU_26 | 25 | 26 |  |  | 415 | 380 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 0.302
27 | 27 | 1 | GENROU_27 | 13 | 27 |  |  | 83 | 380 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 0.302
28 | 28 | 1 | GENROU_28 | 33 | 28 |  |  | 112 | 380 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 0.302
29 | 29 | 1 | GENROU_29 | 24 | 29 |  |  | 24 | 380 | 50 | 0 | 8 | 0 | 0.1 | 0.302
30 | 30 | 1 | GENROU_30 | 24 | 30 |  |  | 24 | 380 | 50 | 0 | 8 | 0 | 0.1 | 0.302
31 | 31 | 1 | GENROU_31 | 24 | 31 |  |  | 220 | 380 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 0.302
32 | 32 | 1 | GENROU_32 | 28 | 32 |  |  | 79 | 380 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 0.302
33 | 33 | 1 | GENROU_33 | 11 | 33 |  |  | 435 | 380 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 0.302
34 | 34 | 1 | GENROU_34 | 11 | 34 |  |  | 435 | 380 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 0.302
35 | 35 | 1 | GENROU_35 | 22 | 35 |  |  | 600 | 380 | 50 | 0 | 7 | 0 | 0.1 | 0.302
36 | 36 | 1 | GENROU_36 | 23 | 36 |  |  | 60 | 380 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 0.302
37 | 37 | 1 | GENROU_37 | 8 | 37 |  |  | 180 | 220 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 0.302
38 | 38 | 1 | GENROU_38 | 26 | 38 |  |  | 640 | 380 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 0.302
39 | 39 | 1 | GENROU_39 | 26 | 39 |  |  | 1275 | 380 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 0.302
40 | 40 | 1 | GENROU_40 | 8 | 40 |  |  | 350 | 220 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 0.302
41 | 41 | 1 | GENROU_41 | 9 | 41 |  |  | 63 | 220 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 0.302
42 | 42 | 1 | GENROU_42 | 9 | 42 |  |  | 63 | 220 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 0.302
43 | 43 | 1 | GENROU_43 | 26 | 43 |  |  | 230 | 380 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 0.302
44 | 44 | 1 | GENROU_44 | 30 | 44 |  |  | 33 | 380 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 0.302
45 | 45 | 1 | GENROU_45 | 16 | 45 |  |  | 25 | 380 | 50 | 0 | 7 | 0 | 0.1 | 0.302
46 | 46 | 1 | GENROU_46 | 22 | 46 |  |  | 32 | 380 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 0.302
47 | 47 | 1 | GENROU_47 | 2 | 47 |  |  | 128 | 220 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 0.302
48 | 48 | 1 | GENROU_48 | 15 | 48 |  |  | 62 | 380 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 0.302
49 | 49 | 1 | GENROU_49 | 15 | 49 |  |  | 55 | 380 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 0.302
50 | 50 | 1 | GENROU_50 | 15 | 50 |  |  | 249 | 380 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 0.302
51 | 51 | 1 | GENROU_51 | 12 | 51 |  |  | 144 | 380 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 0.302
52 | 52 | 1 | GENROU_52 | 10 | 52 |  |  | 248 | 380 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 0.302
53 | 53 | 1 | GENROU_53 | 10 | 53 |  |  | 103 | 380 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 0.302
54 | 54 | 1 | GENROU_54 | 10 | 54 |  |  | 225 | 380 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 0.302
55 | 55 | 1 | GENROU_55 | 15 | 55 |  |  | 67 | 380 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 0.302
56 | 56 | 1 | GENROU_56 | 12 | 56 |  |  | 460 | 380 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 0.302
57 | 57 | 1 | GENROU_57 | 12 | 57 |  |  | 380 | 380 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 0.302
58 | 58 | 1 | GENROU_58 | 29 | 58 |  |  | 440 | 380 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 0.302
59 | 59 | 1 | GENROU_59 | 28 | 59 |  |  | 426 | 380 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 0.302
60 | 60 | 1 | GENROU_60 | 22 | 60 |  |  | 351 | 380 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 0.302
61 | 61 | 1 | GENROU_61 | 22 | 61 |  |  | 415 | 380 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 0.302
62 | 62 | 1 | GENROU_62 | 30 | 62 |  |  | 24 | 380 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 0.302
63 | 63 | 1 | GENROU_63 | 21 | 63 |  |  | 437 | 380 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 0.302
64 | 64 | 1 | GENROU_64 | 21 | 64 |  |  | 437 | 380 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 0.302
65 | 65 | 1 | GENROU_65 | 21 | 65 |  |  | 437 | 380 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 0.302
66 | 66 | 1 | GENROU_66 | 15 | 66 |  |  | 435 | 380 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 0.302
67 | 67 | 1 | GENROU_67 | 22 | 67 |  |  | 120 | 380 | 50 | 0 | 7 | 0 | 0.1 | 0.302
68 | 68 | 1 | GENROU_68 | 22 | 68 |  |  | 36 | 380 | 50 | 0 | 7 | 0 | 0.1 | 0.302
69 | 69 | 1 | GENROU_69 | 23 | 69 |  |  | 23 | 380 | 50 | 0 | 7 | 0 | 0.1 | 0.302
70 | 70 | 1 | GENROU_70 | 8 | 70 |  |  | 50 | 220 | 50 | 0 | 7 | 0 | 0.1 | 0.302
71 | 71 | 1 | GENROU_71 | 51 | 71 |  |  | 122 | 380 | 50 | 0 | 7 | 0 | 0.1 | 0.302
72 | 72 | 1 | GENROU_72 | 17 | 72 |  |  | 31 | 380 | 50 | 0 | 7 | 0 | 0.1 | 0.302
73 | 73 | 1 | GENROU_73 | 23 | 73 |  |  | 50 | 380 | 50 | 0 | 7 | 0 | 0.1 | 0.302
74 | 74 | 1 | GENROU_74 | 8 | 74 |  |  | 36 | 220 | 50 | 0 | 7 | 0 | 0.1 | 0.302
75 | 75 | 1 | GENROU_75 | 12 | 75 |  |  | 65 | 380 | 50 | 0 | 7 | 0 | 0.1 | 0.302
76 | 76 | 1 | GENROU_76 | 14 | 76 |  |  | 32 | 380 | 50 | 0 | 7 | 0 | 0.1 | 0.302
77 | 77 | 1 | GENROU_77 | 29 | 77 |  |  | 150 | 380 | 50 | 0 | 7 | 0 | 0.1 | 0.302
78 | 78 | 1 | GENROU_78 | 51 | 78 |  |  | 60 | 380 | 50 | 0 | 7 | 0 | 0.1 | 0.302
79 | 79 | 1 | GENROU_79 | 50 | 79 |  |  | 32 | 380 | 50 | 0 | 7 | 0 | 0.1 | 0.302
80 | 80 | 1 | GENROU_80 | 48 | 80 |  |  | 50 | 380 | 50 | 0 | 7 | 0 | 0.1 | 0.302
170 | 170 | 1 | GENROU_81 | 40 | 170 |  |  | 1972 | 380 | 50 | 0 | 6 | 0 | 0.1 | 0.302

## TGOV1
uid | idx | u | name | syn | Tn | wref0 | R | VMAX | VMIN | T1 | T2 | T3 | Dt | Sg | ug | Vn
0 | 0 | 1 | TGOV1_0 | 0 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.2 | 2.38 | 7 | 0
1 | 1 | 1 | TGOV1_1 | 1 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.2 | 2.38 | 7 | 0
2 | 2 | 1 | TGOV1_2 | 2 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.2 | 2.38 | 7 | 0
3 | 3 | 1 | TGOV1_3 | 3 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.2 | 2.38 | 7 | 0
4 | 4 | 1 | TGOV1_4 | 4 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.2 | 2.38 | 7 | 0
5 | 5 | 1 | TGOV1_5 | 5 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.2 | 2.38 | 7 | 0
6 | 6 | 1 | TGOV1_6 | 6 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.2 | 2.38 | 7 | 0
7 | 7 | 1 | TGOV1_7 | 7 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.2 | 2.38 | 7 | 0
8 | 8 | 1 | TGOV1_8 | 8 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.2 | 2.38 | 7 | 0
9 | 9 | 1 | TGOV1_9 | 9 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.1 | 1 | 5 | 0.1
10 | 10 | 1 | TGOV1_10 | 10 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.1 | 1 | 5 | 0.1
11 | 11 | 1 | TGOV1_11 | 11 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.1 | 1 | 5 | 0.1
12 | 12 | 1 | TGOV1_12 | 12 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.1 | 1 | 5 | 0.1
13 | 13 | 1 | TGOV1_13 | 13 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.2 | 2.38 | 7 | 0
14 | 14 | 1 | TGOV1_14 | 14 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.2 | 2.38 | 7 | 0
15 | 15 | 1 | TGOV1_15 | 15 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.1 | 1 | 5 | 0.1
16 | 16 | 1 | TGOV1_16 | 16 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.1 | 1 | 5 | 0.1
17 | 17 | 1 | TGOV1_17 | 17 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.1 | 1 | 5 | 0.1
18 | 18 | 1 | TGOV1_18 | 18 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.1 | 1 | 5 | 0.1
19 | 19 | 1 | TGOV1_19 | 19 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.1 | 1 | 5 | 0.1
20 | 20 | 1 | TGOV1_20 | 20 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.1 | 1 | 5 | 0.1
21 | 21 | 1 | TGOV1_21 | 21 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.1 | 1 | 5 | 0.1
22 | 22 | 1 | TGOV1_22 | 22 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.1 | 1 | 5 | 0.1
23 | 23 | 1 | TGOV1_23 | 23 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.1 | 1 | 5 | 0.1
24 | 24 | 1 | TGOV1_24 | 24 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.1 | 1 | 5 | 0.1
25 | 25 | 1 | TGOV1_25 | 25 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.1 | 1 | 5 | 0.1
26 | 26 | 1 | TGOV1_26 | 26 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.1 | 1 | 5 | 0.1
27 | 27 | 1 | TGOV1_27 | 27 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.1 | 1 | 5 | 0.1
28 | 28 | 1 | TGOV1_28 | 28 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.1 | 1 | 5 | 0.1
29 | 29 | 1 | TGOV1_29 | 29 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.1 | 1 | 5 | 0.1
30 | 30 | 1 | TGOV1_30 | 30 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.1 | 1 | 5 | 0.1
31 | 31 | 1 | TGOV1_31 | 31 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.1 | 1 | 5 | 0.1
32 | 32 | 1 | TGOV1_32 | 32 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.1 | 1 | 5 | 0.1
33 | 33 | 1 | TGOV1_33 | 33 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.1 | 1 | 5 | 0.1
34 | 34 | 1 | TGOV1_34 | 34 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.1 | 1 | 5 | 0.1
35 | 35 | 1 | TGOV1_35 | 35 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.2 | 2.38 | 7 | 0
36 | 36 | 1 | TGOV1_36 | 36 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.1 | 1 | 5 | 0.1
37 | 37 | 1 | TGOV1_37 | 37 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.1 | 1 | 5 | 0.1
38 | 38 | 1 | TGOV1_38 | 38 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.1 | 1 | 5 | 0.1
39 | 39 | 1 | TGOV1_39 | 39 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.1 | 1 | 5 | 0.1
40 | 40 | 1 | TGOV1_40 | 40 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.1 | 1 | 5 | 0.1
41 | 41 | 1 | TGOV1_41 | 41 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.1 | 1 | 5 | 0.1
42 | 42 | 1 | TGOV1_42 | 42 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.1 | 1 | 5 | 0.1
43 | 43 | 1 | TGOV1_43 | 43 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.1 | 1 | 5 | 0.1
44 | 44 | 1 | TGOV1_44 | 44 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.1 | 1 | 5 | 0.1
45 | 45 | 1 | TGOV1_45 | 45 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.2 | 2.38 | 7 | 0
46 | 46 | 1 | TGOV1_46 | 46 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.1 | 1 | 5 | 0.1
47 | 47 | 1 | TGOV1_47 | 47 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.1 | 1 | 5 | 0.1
48 | 48 | 1 | TGOV1_48 | 48 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.1 | 1 | 5 | 0.1
49 | 49 | 1 | TGOV1_49 | 49 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.1 | 1 | 5 | 0.1
50 | 50 | 1 | TGOV1_50 | 50 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.1 | 1 | 5 | 0.1
51 | 51 | 1 | TGOV1_51 | 51 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.1 | 1 | 5 | 0.1
52 | 52 | 1 | TGOV1_52 | 52 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.1 | 1 | 5 | 0.1
53 | 53 | 1 | TGOV1_53 | 53 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.1 | 1 | 5 | 0.1
54 | 54 | 1 | TGOV1_54 | 54 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.1 | 1 | 5 | 0.1
55 | 55 | 1 | TGOV1_55 | 55 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.1 | 1 | 5 | 0.1
56 | 56 | 1 | TGOV1_56 | 56 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.1 | 1 | 5 | 0.1
57 | 57 | 1 | TGOV1_57 | 57 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.1 | 1 | 5 | 0.1
58 | 58 | 1 | TGOV1_58 | 58 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.1 | 1 | 5 | 0.1
59 | 59 | 1 | TGOV1_59 | 59 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.1 | 1 | 5 | 0.1
60 | 60 | 1 | TGOV1_60 | 60 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.1 | 1 | 5 | 0.1
61 | 61 | 1 | TGOV1_61 | 61 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.1 | 1 | 5 | 0.1
62 | 62 | 1 | TGOV1_62 | 62 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.1 | 1 | 5 | 0.1
63 | 63 | 1 | TGOV1_63 | 63 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.1 | 1 | 5 | 0.1
64 | 64 | 1 | TGOV1_64 | 64 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.1 | 1 | 5 | 0.1
65 | 65 | 1 | TGOV1_65 | 65 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.1 | 1 | 5 | 0.1
66 | 66 | 1 | TGOV1_66 | 66 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.1 | 1 | 5 | 0.1
67 | 67 | 1 | TGOV1_67 | 67 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.2 | 2.38 | 7 | 0
68 | 68 | 1 | TGOV1_68 | 68 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.2 | 2.38 | 7 | 0
69 | 69 | 1 | TGOV1_69 | 69 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.2 | 2.38 | 7 | 0
70 | 70 | 1 | TGOV1_70 | 70 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.2 | 2.38 | 7 | 0
71 | 71 | 1 | TGOV1_71 | 71 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.2 | 2.38 | 7 | 0
72 | 72 | 1 | TGOV1_72 | 72 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.2 | 2.38 | 7 | 0
73 | 73 | 1 | TGOV1_73 | 73 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.2 | 2.38 | 7 | 0
74 | 74 | 1 | TGOV1_74 | 74 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.2 | 2.38 | 7 | 0
75 | 75 | 1 | TGOV1_75 | 75 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.2 | 2.38 | 7 | 0
76 | 76 | 1 | TGOV1_76 | 76 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.2 | 2.38 | 7 | 0
77 | 77 | 1 | TGOV1_77 | 77 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.2 | 2.38 | 7 | 0
78 | 78 | 1 | TGOV1_78 | 78 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.2 | 2.38 | 7 | 0
79 | 79 | 1 | TGOV1_79 | 79 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.2 | 2.38 | 7 | 0
80 | 80 | 1 | TGOV1_80 | 80 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.2 | 2.38 | 7 | 0
170 | 170 | 1 | TGOV1_81 | 170 |  | 1 | 0.05 |  |  | 0.2 | 2.38 | 7 | 0

## EXST1
uid | idx | u | name | syn | TR | VIMAX | VIMIN | TC | TB | KA | TA | VRMAX | VRMIN | KC | KF | TF | ug | Sn | Vn | bus
0 | 0 | 1 | IEEEX1_1 | 0 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
1 | 1 | 1 | IEEEX1_2 | 1 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
2 | 2 | 1 | IEEEX1_3 | 2 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
3 | 3 | 1 | IEEEX1_4 | 3 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
4 | 4 | 1 | IEEEX1_5 | 4 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
5 | 5 | 1 | IEEEX1_6 | 5 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
6 | 6 | 1 | IEEEX1_7 | 6 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
7 | 7 | 1 | IEEEX1_8 | 7 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
8 | 8 | 1 | IEEEX1_9 | 8 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
9 | 9 | 1 | IEEEX1_10 | 9 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
10 | 10 | 1 | IEEEX1_11 | 10 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
11 | 11 | 1 | IEEEX1_12 | 11 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
12 | 12 | 1 | IEEEX1_13 | 12 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
13 | 13 | 1 | IEEEX1_14 | 13 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
14 | 14 | 1 | IEEEX1_15 | 14 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
15 | 15 | 1 | IEEEX1_16 | 15 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
16 | 16 | 1 | IEEEX1_17 | 16 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
17 | 17 | 1 | IEEEX1_18 | 17 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
18 | 18 | 1 | IEEEX1_19 | 18 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
19 | 19 | 1 | IEEEX1_20 | 19 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
20 | 20 | 1 | IEEEX1_21 | 20 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
21 | 21 | 1 | IEEEX1_22 | 21 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
22 | 22 | 1 | IEEEX1_23 | 22 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
23 | 23 | 1 | IEEEX1_24 | 23 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
24 | 24 | 1 | IEEEX1_25 | 24 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
25 | 25 | 1 | IEEEX1_26 | 25 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
26 | 26 | 1 | IEEEX1_27 | 26 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
27 | 27 | 1 | IEEEX1_28 | 27 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
28 | 28 | 1 | IEEEX1_29 | 28 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
29 | 29 | 1 | IEEEX1_30 | 29 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
30 | 30 | 1 | IEEEX1_31 | 30 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
31 | 31 | 1 | IEEEX1_32 | 31 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
32 | 32 | 1 | IEEEX1_33 | 32 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
33 | 33 | 1 | IEEEX1_34 | 33 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
34 | 34 | 1 | IEEEX1_35 | 34 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
35 | 35 | 1 | IEEEX1_36 | 35 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
36 | 36 | 1 | IEEEX1_37 | 36 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
37 | 37 | 1 | IEEEX1_38 | 37 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
38 | 38 | 1 | IEEEX1_39 | 38 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
39 | 39 | 1 | IEEEX1_40 | 39 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
40 | 40 | 1 | IEEEX1_41 | 40 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
41 | 41 | 1 | IEEEX1_42 | 41 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
42 | 42 | 1 | IEEEX1_43 | 42 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
43 | 43 | 1 | IEEEX1_44 | 43 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
44 | 44 | 1 | IEEEX1_45 | 44 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
45 | 45 | 1 | IEEEX1_46 | 45 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
46 | 46 | 1 | IEEEX1_47 | 46 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
47 | 47 | 1 | IEEEX1_48 | 47 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
48 | 48 | 1 | IEEEX1_49 | 48 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
49 | 49 | 1 | IEEEX1_50 | 49 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
50 | 50 | 1 | IEEEX1_51 | 50 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
51 | 51 | 1 | IEEEX1_52 | 51 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
52 | 52 | 1 | IEEEX1_53 | 52 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
53 | 53 | 1 | IEEEX1_54 | 53 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
54 | 54 | 1 | IEEEX1_55 | 54 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
55 | 55 | 1 | IEEEX1_56 | 55 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
56 | 56 | 1 | IEEEX1_57 | 56 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
57 | 57 | 1 | IEEEX1_58 | 57 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
58 | 58 | 1 | IEEEX1_59 | 58 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
59 | 59 | 1 | IEEEX1_60 | 59 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
60 | 60 | 1 | IEEEX1_61 | 60 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
61 | 61 | 1 | IEEEX1_62 | 61 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
62 | 62 | 1 | IEEEX1_63 | 62 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
63 | 63 | 1 | IEEEX1_64 | 63 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
64 | 64 | 1 | IEEEX1_65 | 64 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
65 | 65 | 1 | IEEEX1_66 | 65 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
66 | 66 | 1 | IEEEX1_67 | 66 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
67 | 67 | 1 | IEEEX1_68 | 67 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
68 | 68 | 1 | IEEEX1_69 | 68 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
69 | 69 | 1 | IEEEX1_70 | 69 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
70 | 70 | 1 | IEEEX1_71 | 70 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
71 | 71 | 1 | IEEEX1_72 | 71 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
72 | 72 | 1 | IEEEX1_73 | 72 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
73 | 73 | 1 | IEEEX1_74 | 73 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
74 | 74 | 1 | IEEEX1_75 | 74 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
75 | 75 | 1 | IEEEX1_76 | 75 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
76 | 76 | 1 | IEEEX1_77 | 76 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
77 | 77 | 1 | IEEEX1_78 | 77 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
78 | 78 | 1 | IEEEX1_79 | 78 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
79 | 79 | 1 | IEEEX1_80 | 79 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
80 | 80 | 1 | IEEEX1_81 | 80 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1
170 | 170 | 1 | IEEEX1_82 | 170 | 0.02 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.038 |  | 1

## IEEEST
uid | idx | u | name | avr | MODE | busr | busf | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | KS | LSMAX | LSMIN | VCU | VCL | syn | bus | Sn
0 | 0 | 1 | PSS_0 | 0 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
1 | 1 | 1 | PSS_1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
2 | 2 | 1 | PSS_2 | 2 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
3 | 3 | 1 | PSS_3 | 3 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
4 | 4 | 1 | PSS_4 | 4 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
5 | 5 | 1 | PSS_5 | 5 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
6 | 6 | 1 | PSS_6 | 6 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
7 | 7 | 1 | PSS_7 | 7 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
8 | 8 | 1 | PSS_8 | 8 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
9 | 9 | 1 | PSS_9 | 9 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
10 | 10 | 1 | PSS_10 | 10 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
11 | 11 | 1 | PSS_11 | 11 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
12 | 12 | 1 | PSS_12 | 12 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
13 | 13 | 1 | PSS_13 | 13 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
14 | 14 | 1 | PSS_14 | 14 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
15 | 15 | 1 | PSS_15 | 15 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
16 | 16 | 1 | PSS_16 | 16 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
17 | 17 | 1 | PSS_17 | 17 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
18 | 18 | 1 | PSS_18 | 18 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
19 | 19 | 1 | PSS_19 | 19 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
20 | 20 | 1 | PSS_20 | 20 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
21 | 21 | 1 | PSS_21 | 21 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
22 | 22 | 1 | PSS_22 | 22 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
23 | 23 | 1 | PSS_23 | 23 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
24 | 24 | 1 | PSS_24 | 24 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
25 | 25 | 1 | PSS_25 | 25 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
26 | 26 | 1 | PSS_26 | 26 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
27 | 27 | 1 | PSS_27 | 27 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
28 | 28 | 1 | PSS_28 | 28 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
29 | 29 | 1 | PSS_29 | 29 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
30 | 30 | 1 | PSS_30 | 30 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
31 | 31 | 1 | PSS_31 | 31 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
32 | 32 | 1 | PSS_32 | 32 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
33 | 33 | 1 | PSS_33 | 33 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
34 | 34 | 1 | PSS_34 | 34 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
35 | 35 | 1 | PSS_35 | 35 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
36 | 36 | 1 | PSS_36 | 36 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
37 | 37 | 1 | PSS_37 | 37 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
38 | 38 | 1 | PSS_38 | 38 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
39 | 39 | 1 | PSS_39 | 39 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
40 | 40 | 1 | PSS_40 | 40 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
41 | 41 | 1 | PSS_41 | 41 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
42 | 42 | 1 | PSS_42 | 42 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
43 | 43 | 1 | PSS_43 | 43 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
44 | 44 | 1 | PSS_44 | 44 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
45 | 45 | 1 | PSS_45 | 45 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
46 | 46 | 1 | PSS_46 | 46 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
47 | 47 | 1 | PSS_47 | 47 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
48 | 48 | 1 | PSS_48 | 48 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
49 | 49 | 1 | PSS_49 | 49 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
50 | 50 | 1 | PSS_50 | 50 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
51 | 51 | 1 | PSS_51 | 51 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
52 | 52 | 1 | PSS_52 | 52 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
53 | 53 | 1 | PSS_53 | 53 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
54 | 54 | 1 | PSS_54 | 54 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
55 | 55 | 1 | PSS_55 | 55 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
56 | 56 | 1 | PSS_56 | 56 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
57 | 57 | 1 | PSS_57 | 57 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
58 | 58 | 1 | PSS_58 | 58 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
59 | 59 | 1 | PSS_59 | 59 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
60 | 60 | 1 | PSS_60 | 60 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
61 | 61 | 1 | PSS_61 | 61 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
62 | 62 | 1 | PSS_62 | 62 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
63 | 63 | 1 | PSS_63 | 63 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
64 | 64 | 1 | PSS_64 | 64 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
65 | 65 | 1 | PSS_65 | 65 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
66 | 66 | 1 | PSS_66 | 66 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
67 | 67 | 1 | PSS_67 | 67 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
68 | 68 | 1 | PSS_68 | 68 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
69 | 69 | 1 | PSS_69 | 69 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
70 | 70 | 1 | PSS_70 | 70 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
71 | 71 | 1 | PSS_71 | 71 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
72 | 72 | 1 | PSS_72 | 72 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
73 | 73 | 1 | PSS_73 | 73 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
74 | 74 | 1 | PSS_74 | 74 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
75 | 75 | 1 | PSS_75 | 75 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
76 | 76 | 1 | PSS_76 | 76 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
77 | 77 | 1 | PSS_77 | 77 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
78 | 78 | 1 | PSS_78 | 78 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
79 | 79 | 1 | PSS_79 | 79 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
80 | 80 | 1 | PSS_80 | 80 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0
170 | 170 | 1 | PSS_81 | 170 | 1 | [17 empty] | 1.25 | 0

## REGCA1
uid | idx | u | name | bus | gen | Sn | Tg | Rrpwr | Brkpt | Zerox | Lvplsw | Lvpl1 | Volim | Lvpnt1 | Lvpnt0 | Iolim | Tfltr | Khv | Iqrmax | Iqrmin | Accel | gammap | gammaq | ra | xs
0 | 0 | 1 | REGCA1_0 | 21 | 81 | 600
1 | 1 | 1 | REGCA1_1 | 13 | 82 | 129
2 | 2 | 1 | REGCA1_2 | 12 | 83 | 120
3 | 3 | 1 | REGCA1_3 | 12 | 84 | 108
4 | 4 | 1 | REGCA1_4 | 15 | 85 | 122
5 | 5 | 1 | REGCA1_5 | 6 | 86 | 171 |  |  | 0.57895 | 0.28947 |  |  | 0.69474 | 0.46316 | 0.23158
6 | 6 | 1 | REGCA1_6 | 5 | 87 | 144 |  |  | 0.57895 | 0.28947 |  |  | 0.69474 | 0.46316 | 0.23158
7 | 7 | 1 | REGCA1_7 | 5 | 88 | 285 |  |  | 0.57895 | 0.28947 |  |  | 0.69474 | 0.46316 | 0.23158
8 | 8 | 1 | REGCA1_8 | 28 | 89 | 102
9 | 9 | 1 | REGCA1_9 | 30 | 90 | 82.5
10 | 10 | 1 | REGCA1_10 | 8 | 91 | 62.7 |  |  | 0.57895 | 0.28947 |  |  | 0.69474 | 0.46316 | 0.23158
11 | 11 | 1 | REGCA1_11 | 28 | 92 | 50.4
12 | 12 | 1 | REGCA1_12 | 29 | 93 | 316
13 | 13 | 1 | REGCA1_13 | 4 | 94 | 84 |  |  | 0.57895 | 0.28947 |  |  | 0.69474 | 0.46316 | 0.23158
14 | 14 | 1 | REGCA1_14 | 4 | 95 | 63 |  |  | 0.57895 | 0.28947 |  |  | 0.69474 | 0.46316 | 0.23158
15 | 15 | 1 | REGCA1_15 | 29 | 96 | 782
16 | 16 | 1 | REGCA1_16 | 32 | 97 | 823
17 | 17 | 1 | REGCA1_17 | 11 | 98 | 669
18 | 18 | 1 | REGCA1_18 | 25 | 99 | 2370
19 | 19 | 1 | REGCA1_19 | 17 | 100 | 271
20 | 20 | 1 | REGCA1_20 | 6 | 101 | 1005 |  |  | 0.57895 | 0.28947 |  |  | 0.69474 | 0.46316 | 0.23158
21 | 21 | 1 | REGCA1_21 | 3 | 102 | 677 |  |  | 0.57895 | 0.28947 |  |  | 0.69474 | 0.46316 | 0.23158
22 | 22 | 1 | REGCA1_22 | 9 | 103 | 297 |  |  | 0.57895 | 0.28947 |  |  | 0.69474 | 0.46316 | 0.23158
23 | 23 | 1 | REGCA1_23 | 34 | 104 | 95
24 | 24 | 1 | REGCA1_24 | 26 | 105 | 137
25 | 25 | 1 | REGCA1_25 | 22 | 106 | 465
26 | 26 | 1 | REGCA1_26 | 10 | 107 | 37
27 | 27 | 1 | REGCA1_27 | 4 | 108 | 110 |  |  | 0.57895 | 0.28947 |  |  | 0.69474 | 0.46316 | 0.23158
28 | 28 | 1 | REGCA1_28 | 4 | 109 | 102 |  |  | 0.57895 | 0.28947 |  |  | 0.69474 | 0.46316 | 0.23158
29 | 29 | 1 | REGCA1_29 | 4 | 110 | 64 |  |  | 0.57895 | 0.28947 |  |  | 0.69474 | 0.46316 | 0.23158
30 | 30 | 1 | REGCA1_30 | 11 | 111 | 54.5
31 | 31 | 1 | REGCA1_31 | 29 | 112 | 7220
32 | 32 | 1 | REGCA1_32 | 32 | 113 | 9289
33 | 33 | 1 | REGCA1_33 | 11 | 114 | 3066
34 | 34 | 1 | REGCA1_34 | 25 | 115 | 3532
35 | 35 | 1 | REGCA1_35 | 17 | 116 | 10548
36 | 36 | 1 | REGCA1_36 | 6 | 117 | 5143 |  |  | 0.57895 | 0.28947 |  |  | 0.69474 | 0.46316 | 0.23158
37 | 37 | 1 | REGCA1_37 | 3 | 118 | 3919 |  |  | 0.57895 | 0.28947 |  |  | 0.69474 | 0.46316 | 0.23158
38 | 38 | 1 | REGCA1_38 | 9 | 119 | 5089 |  |  | 0.57895 | 0.28947 |  |  | 0.69474 | 0.46316 | 0.23158
39 | 39 | 1 | REGCA1_39 | 34 | 120 | 6301
40 | 40 | 1 | REGCA1_40 | 26 | 121 | 5939
41 | 41 | 1 | REGCA1_41 | 22 | 122 | 13039
42 | 42 | 1 | REGCA1_42 | 10 | 123 | 4260
43 | 43 | 1 | REGCA1_43 | 28 | 124 | 760
44 | 44 | 1 | REGCA1_44 | 28 | 125 | 760
45 | 45 | 1 | REGCA1_45 | 12 | 126 | 759
46 | 46 | 1 | REGCA1_46 | 12 | 127 | 756
47 | 47 | 1 | REGCA1_47 | 12 | 128 | 700
48 | 48 | 1 | REGCA1_48 | 12 | 129 | 580
49 | 49 | 1 | REGCA1_49 | 11 | 130 | 752
50 | 50 | 1 | REGCA1_50 | 11 | 131 | 731.5
51 | 51 | 1 | REGCA1_51 | 11 | 132 | 19
52 | 52 | 1 | REGCA1_52 | 28 | 133 | 2000
53 | 53 | 1 | REGCA1_53 | 11 | 134 | 2000
54 | 54 | 1 | REGCA1_54 | 28 | 135 | 2000
55 | 55 | 1 | REGCA1_55 | 22 | 136 | 3000
56 | 56 | 1 | REGCA1_56 | 22 | 137 | 3000
57 | 57 | 1 | REGCA1_57 | 21 | 138 | 4000
58 | 58 | 1 | REGCA1_58 | 51 | 139 | 80
59 | 59 | 1 | REGCA1_59 | 25 | 140 | 60
60 | 60 | 1 | REGCA1_60 | 47 | 141 | 50
61 | 61 | 1 | REGCA1_61 | 47 | 142 | 89
62 | 62 | 1 | REGCA1_62 | 25 | 143 | 55
63 | 63 | 1 | REGCA1_63 | 25 | 144 | 148
64 | 64 | 1 | REGCA1_64 | 46 | 145 | 50
65 | 65 | 1 | REGCA1_65 | 16 | 146 | 80
66 | 66 | 1 | REGCA1_66 | 45 | 147 | 61
67 | 67 | 1 | REGCA1_67 | 23 | 148 | 74
68 | 68 | 1 | REGCA1_68 | 23 | 149 | 55
69 | 69 | 1 | REGCA1_69 | 20 | 150 | 55
70 | 70 | 1 | REGCA1_70 | 19 | 151 | 75
71 | 71 | 1 | REGCA1_71 | 30 | 152 | 54
72 | 72 | 1 | REGCA1_72 | 9 | 153 | 65 |  |  | 0.57895 | 0.28947 |  |  | 0.69474 | 0.46316 | 0.23158
73 | 73 | 1 | REGCA1_73 | 50 | 154 | 62
74 | 74 | 1 | REGCA1_74 | 27 | 155 | 94
75 | 75 | 1 | REGCA1_75 | 20 | 156 | 96
76 | 76 | 1 | REGCA1_76 | 27 | 157 | 86
77 | 77 | 1 | REGCA1_77 | 47 | 158 | 132
78 | 78 | 1 | REGCA1_78 | 48 | 159 | 65
79 | 79 | 1 | REGCA1_79 | 27 | 160 | 116
80 | 80 | 1 | REGCA1_80 | 9 | 161 | 63 |  |  | 0.57895 | 0.28947 |  |  | 0.69474 | 0.46316 | 0.23158
81 | 81 | 1 | REGCA1_81 | 48 | 162 | 58
82 | 82 | 1 | REGCA1_82 | 20 | 163 | 115
83 | 83 | 1 | REGCA1_83 | 5 | 164 | 108 |  |  | 0.57895 | 0.28947 |  |  | 0.69474 | 0.46316 | 0.23158
84 | 84 | 1 | REGCA1_84 | 3 | 165 | 53 |  |  | 0.57895 | 0.28947 |  |  | 0.69474 | 0.46316 | 0.23158
85 | 85 | 1 | REGCA1_85 | 19 | 166 | 58
86 | 86 | 1 | REGCA1_86 | 31 | 167 | 62
87 | 87 | 1 | REGCA1_87 | 31 | 168 | 136
88 | 88 | 1 | REGCA1_88 | 8 | 169 | 59 |  |  | 0.57895 | 0.28947 |  |  | 0.69474 | 0.46316 | 0.23158

## BusFreq
uid | idx | u | name | bus | Tf | Tw | fn
0 | 0 | 1 | EEM220 | 0 |  |  | 50
1 | 1 | 1 | ENS220 | 1 |  |  | 50
2 | 2 | 1 | HSW220 | 2 |  |  | 50
3 | 3 | 1 | LSM220 | 3 |  |  | 50
4 | 4 | 1 | MEE220 | 4 |  |  | 50
5 | 5 | 1 | OHK220 | 5 |  |  | 50
6 | 6 | 1 | RBB220 | 6 |  |  | 50
7 | 7 | 1 | VVL220 | 7 |  |  | 50
8 | 8 | 1 | WEW220 | 8 |  |  | 50
9 | 9 | 1 | ZYV220 | 9 |  |  | 50
10 | 10 | 1 | BKK380 | 10 |  |  | 50
11 | 11 | 1 | BSL380 | 11 |  |  | 50
12 | 12 | 1 | BVW380 | 12 |  |  | 50
13 | 13 | 1 | BWK380 | 13 |  |  | 50
14 | 14 | 1 | CST380 | 14 |  |  | 50
15 | 15 | 1 | DIM380 | 15 |  |  | 50
16 | 16 | 1 | DOD380 | 16 |  |  | 50
17 | 17 | 1 | DTC380 | 17 |  |  | 50
18 | 18 | 1 | EEM380 | 18 |  |  | 50
19 | 19 | 1 | EHV380 | 19 |  |  | 50
20 | 20 | 1 | ENS380 | 20 |  |  | 50
21 | 21 | 1 | EOS380 | 21 |  |  | 50
22 | 22 | 1 | GT380 | 22 |  |  | 50
23 | 23 | 1 | HGL380 | 23 |  |  | 50
24 | 24 | 1 | KIJ380 | 24 |  |  | 50
25 | 25 | 1 | LLS380 | 25 |  |  | 50
26 | 26 | 1 | MBT380 | 26 |  |  | 50
27 | 27 | 1 | MEE380 | 27 |  |  | 50
28 | 28 | 1 | MVL380 | 28 |  |  | 50
29 | 29 | 1 | OZN380 | 29 |  |  | 50
30 | 30 | 1 | RLL380 | 30 |  |  | 50
31 | 31 | 1 | VHZ380 | 31 |  |  | 50
32 | 32 | 1 | WL380 | 32 |  |  | 50
33 | 33 | 1 | WTR380 | 33 |  |  | 50
34 | 34 | 1 | ZL380 | 34 |  |  | 50
35 | 35 | 1 | BritNed | 35 |  |  | 50
36 | 36 | 1 | COBRA | 36 |  |  | 50
37 | 37 | 1 | NorNed | 37 |  |  | 50
38 | 38 | 1 | DIL380 | 38 |  |  | 50
39 | 39 | 1 | GNA380 | 39 |  |  | 50
40 | 40 | 1 | NDR380 | 40 |  |  | 50
41 | 41 | 1 | RMK380 | 41 |  |  | 50
42 | 42 | 1 | SDF380 | 42 |  |  | 50
43 | 43 | 1 | VYK380 | 43 |  |  | 50
44 | 44 | 1 | ZVL380 | 44 |  |  | 50
45 | 45 | 1 | VVL380 | 45 |  |  | 50
46 | 46 | 1 | TB380 | 46 |  |  | 50
47 | 47 | 1 | MSK380 | 47 |  |  | 50
48 | 48 | 1 | WCH380 | 48 |  |  | 50
49 | 49 | 1 | ALR380 | 49 |  |  | 50
50 | 50 | 1 | HLS380 | 50 |  |  | 50
51 | 51 | 1 | ERP380 | 51 |  |  | 50
52 | 52 | 1 | VOB380 | 52 |  |  | 50